## Check List Manual (hidden)
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CHECK LIST DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EXTERNOS V3.0
TIPO DE ESPACIO:
NUMERO DE ESPACIO:
TENEDOR DE ESPACIO:
FECHA DE RADICACIÓN:
TODOS LOS ENTREGABLES DEBEN ENTENDERSE COMO MINIMOS (SALVO QUE NO APLIQUEN PARA EL PROYECTO) Y DEBEN CUMPLIR CON LO DESCRITO EN EL MANUAL DE PRESENTACION DE PROYECTOS.
Tener en cuenta para la entrega de informacion planimetrica y documental: - Planos y memorias firmadas por profesional competente de acuerdo con la NSR-10 y/o a las Normas Técnicas Colombianas aplicables (por cada disciplina). - Los planos deberán entregarse en formato PDF y DWG, realizado en AutoCAD Profesional. Opcionalmente se podrán entregar archivos RVT complementarios. - Las memorias y documentos deberán entregarse siempre en PDF y en su formato editable origen (DOC, XLS, PPT, etc.). - Toda la información planimétrica y documental en PDF deberá entregarse firmada digitalmente por el profesional responsable (diseñador o constructor). - Todos los planos y documentos deberán cumplir a cabalidad los estándares de presentación y codificación del sistema de calidad del Concesionario. - Todos los documentos y planos deben entregarse en idioma ESPAÑOL. Todos los planos deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos: - Deben entregarse en unidades métricas. - Deben incluir los ejes estructurales el edificio y hacer acotaciones de referencia a estos. - Deben presentarse georreferenciados al sistema de coordenadas implementado en la planimetría del Aeropuerto. - Debe incluir convenciones claras que relacionen la simbología presentada en los planos. - Los símbolos gráficos utilizados en los planos eléctricos serán aquellos contemplados en el RETIE vigente, o de las normas IEC 60617, ANSI Y32, CSA Z99 e IEEE 315. - Los símbolos utilizados para instalaciones hidrosanitaria, mecánicas y otras, serán aquellas normalizadas por las normas colombianas ICONTEC. - Cada disciplina debe presentar plano de localización.
DOCUMENTOS GENERALES
DOCUMENTOS | CARTA DE PRESENTACION DE PROYECTO | entregable obligatorio
| MEMORIA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO | entregable obligatorio
| FICHAS TÉCNICAS | entregable obligatorio
| ESPECIFICACIONES | entregable obligatorio
| MANUALES DE MANTENIMIENTO | entregable obligatorio
DOCUMENTOS GENERALES |  |  | JUSTIFICAR (solo en caso en que no aplique un entregable)
DOCUMENTOS | CARTA DE PRESENTACION DE PROYECTO | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| FICHAS TÉCNICAS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| ESPECIFICACIONES | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| MANUALES DE MANTENIMIENTO | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| RENDER (REPRESENTACIÓN 3D DEL PROYECTO) | - seleccionar - | JUSTIFICAR
ARQUITECTURA |  |  | JUSTIFICAR (solo en caso en que no aplique un entregable)
PLANOS | PLANO SITUACIÓN ACTUAL | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANO DE DEMOLICIONES | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANO DE PROPUESTA ARQUITECTÓNICA | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANTA DE PISOS y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANTA DE CIELORRASOS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| CORTES | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| FACHADAS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DETALLES | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANTA DE LOCALIZACIÓN | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANOS DE ÍNDICES DE OCUPACIÓN, RUTAS, DISTANCIAS Y CAPACIDAD DE MEDIOS DE EVACUACIÓN | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| REPRESENTACIONES TRIDIMENSIONALES ARQ. | - seleccionar - | JUSTIFICAR
DOCUMENTOS | MEMORIA DE DISEÑO | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DOCUMENTOS DE ARQ. DISEÑADOR (CEDULA, MATRICULA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA) | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| CARTA DE RESPONSABILIDAD ARQ. DISEÑADOR | - seleccionar - | JUSTIFICAR
ELÉCTRICOS |  |  | JUSTIFICAR (solo en caso en que no aplique un entregable)
PLANOS | PLANOS DE LOCALIZACIÓN | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANOS DE RECORRIDO DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN HASTA EL LOCAL. | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANOS DE CABLEADO DE ILUMINACIÓN NORMAL. | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANOS DE CABLEADO DE ILUMINACIÓN EMERGENCIA. | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANOS DE CABLEADO DE FUERZA Y TOMACORRIENTES. | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DIAGRAMA UNIFILAR DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LAS CARGAS CONECTADAS. | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DIAGRAMA DE TABLERO CON INDICACIÓN DE PROTECCIONES Y CIRCUITOS RAMALES | - seleccionar - | JUSTIFICAR
DOCUMENTOS | MEMORIAS DE CALCULO Y DISEÑO | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DOCUMENTOS DE ING. DISEÑADOR (CEDULA, MATRICULA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA) | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| CARTA DE RESPONSABILIDAD ING. DISEÑADOR | - seleccionar - | JUSTIFICAR
HIDROSANITARIO |  |  | JUSTIFICAR (solo en caso en que no aplique un entregable)
PLANOS | PLANTA DE LOCALIZACIÓN CON INDICACIÓN DE REDES DE SUMINISTRO Y DESAGÜES EXISTENTES | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANTA DE SUMINISTRO | - seleccionar -
| ISOMÉTRICOS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANTA DE DESAGÜES ARI ( AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES) CON NIVELES | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANTA DE DESAGÜES ARD ( AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS) CON NIVELES | - seleccionar -
| PLANTA PLUVIAL | - seleccionar - | JUSTIFICAR
DOCUMENTOS | INFORME DE DISEÑO CON ESPECIFICACIONES GENERALES Y DE CONSTRUCCIÓN | - seleccionar - | JUSTIFICAR
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA
MEMORIAS DE CALCULO
| DOCUMENTOS DE ING. DISEÑADOR (CEDULA, MATRICULA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA) | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| CARTA DE RESPONSABILIDAD ING. DISEÑADOR | - seleccionar - | JUSTIFICAR
ESTRUCTURAL |  |  | JUSTIFICAR (solo en caso en que no aplique un entregable)
PLANOS | PLANTA DE LOCALIZACIÓN | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANTAS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| SECCIONES | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DETALLES | - seleccionar - | JUSTIFICAR
DOCUMENTOS | MEMORIAS DE CALCULO Y DISEÑO | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| CERTIFICADO PEDELTA (en caso de afectaciones o sobrecargas a la estructura existente) | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DOCUMENTOS DE ING. DISEÑADOR (CEDULA, MATRICULA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA) | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| CARTA DE RESPONSABILIDAD DEL ING. ESTRUCTURAL | - seleccionar - | JUSTIFICAR
RED CONTRA INCENDIO - EXTINCIÓN |  |  | JUSTIFICAR (solo en caso en que no aplique un entregable)
PLANOS | PLANTA DE LOCALIZACIÓN CON INDICACIÓN DE RED EXISTENTE | - seleccionar -
| PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES ACOTADA | - seleccionar - | JUSTIFICAR
CORTE CON INDICACIÓN DE ALTURAS, ESTRUCTURA Y TECHOS FALSOS
| ISOMÉTRICOS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DETALLES | - seleccionar - | JUSTIFICAR
DOCUMENTOS | INFORME DE DISEÑO CON ESPECIFICACIONES GENERALES Y DE CONSTRUCCIÓN | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA | - seleccionar -
| MEMORIAS DE CALCULO | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DOCUMENTOS DE ING. DISEÑADOR (CEDULA, MATRICULA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA) | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| CARTA DE RESPONSABILIDAD ING. DISEÑADOR | - seleccionar - | JUSTIFICAR
RED CONTRA INCENDIO - DETECCIÓN |  |  | JUSTIFICAR (solo en caso en que no aplique un entregable)
PLANOS | PLANTA DE UBICACIÓN DE DETECTORES DE HUMO CON ESPECIFICACIÓN DE INSTALACIÓN O MODIFICACIÓN POR JOHNSON CONTROLS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DETALLES | - seleccionar - | JUSTIFICAR
DOCUMENTOS | SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PANEL DE DETECTORES CON EL NOMBRE DEL ESPACIO O TENEDOR COMERCIAL
| MEMORIAS DE CALCULO Y DISEÑO | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DOCUMENTOS DE ING. DISEÑADOR (CEDULA, MATRICULA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA) | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| CARTA DE RESPONSABILIDAD ING. DISEÑADOR | - seleccionar - | JUSTIFICAR
BOMBEROS /Detección, Extinción , Riesgos |  |  | JUSTIFICAR (solo en caso en que no aplique un entregable)
PLANOS | PLANOS DE EVACUACIÓN DEL ÁREA, INDICANDO LOS ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANO DE VULNERABILIDAD ASOCIADOS AL TIPO DE OPERACIÓN QUE SE REALIZARÁ EN EL ÁREA | - seleccionar - | JUSTIFICAR
DOCUMENTOS | DETALLE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN EL ÁREA. | - seleccionar - | JUSTIFICAR
SISTEMAS MECÁNICOS |  |  | JUSTIFICAR (solo en caso en que no aplique un entregable)
PLANOS | PLANTAS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| ISOMÉTRICOS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| CORTES | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DETALLES | - seleccionar - | JUSTIFICAR
DOCUMENTOS | MEMORIAS DE CALCULO Y DISEÑO | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| FICHAS TÉCNICAS EQUIPOS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DOCUMENTOS DE ING. DISEÑADOR | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DOCUMENTOS DE ING. DISEÑADOR (CEDULA, MATRICULA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA) | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| DOCUMENTOS ING DISEÑADOR | - seleccionar - | JUSTIFICAR
PUNTOS DE DATOS |  |  | JUSTIFICAR (solo en caso en que no aplique un entregable)
PLANOS | PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANTA DE RUTA CABLEADOS AL FD O PUNTO DE CONSOLIDACIÓN | - seleccionar - | JUSTIFICAR
DOCUMENTOS | CARTA DE PRESENTACIÓN POR INTEGRADOR DE CABLEADO CERTIFICADO ORTRONICS O PANDUIT | - seleccionar - | JUSTIFICAR
AMBIENTAL |  |  | JUSTIFICAR (solo en caso en que no aplique un entregable)
DOCUMENTOS | PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| CERTIFICADO DE EMPRESA GESTORA DE RESIDUOS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| CERTIFICADO DE ESCOMBRERA AUTORIZADA | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PIN DE REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE PARA GENERADORES DE MAS DE 1 M3 DE RCD | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| FORMATO DE REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS, RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ( RCD ) Y RESPEL RESIDUOS PELIGROSOS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES PELIGROSOS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANO DE UBICACIÓN DE RESIDUOS EN EL LOCAL | - seleccionar - | JUSTIFICAR
SST |  |  | JUSTIFICAR (solo en caso en que no aplique un entregable)
DOCUMENTOS | MATRIZ DE RIESGOS POR ACTIVIDAD Y POR CARGO | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| MATRIZ DE EPP POR CARGO | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLAN DE SEÑALIZACIÓN | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| CERTIFICACIONES DE ALTURAS Y EQUIPOS | - seleccionar - | JUSTIFICAR
PLANOS | PLANTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD HUMANA DENTRO LA OBRA | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD HUMANA PARA PROYECTO OPERATIVO | - seleccionar - | JUSTIFICAR
| PLANTA DE RUTA DE EVACUACIÓN Y EQUIPOS DE SEGURIDAD. CAMILLA, BOTIQUÍN, EXTINTOR | - seleccionar - | JUSTIFICAR

## Matriz SST (hidden)
# | GERENCIA | DISCIPLINA | RESPONSABLE | ETAPA | ALCANCE REVISIÓN | ACCIONES DE MEJORA | REVISIÓN FINAL | NO SUBSANABLE | INSPECCIONES PERIÓDICAS | OBSERVACIONES
1 | Infraestructura | Arquitectura | Dirección de proyectos | Diseño | Arquitectura Interior o General |  | NO
2 | Infraestructura | Arquitectura | Dirección de proyectos | Diseño | Accesibilidad | Solo se aprueban proyectos si el tenedor cumple normativa de accesibilidad NSR10 en terminos de infraestructura | SI | SI | SI | Respecto a Accesibilidad, el Tenedor y su grupo de Diseño debe garantizar que cumple con la normativa vigente. Se aprueba el proyecto aun en conocimiento que no se este dando cumplimiento a la normativa de accesibilidad en el proyecto del Tenedor.
3 | Infraestructura | Arquitectura | Dirección de proyectos | Diseño | Grupos de Ocupación (NSR10) |  | SI
4 | Infraestructura | Arquitectura | Dirección de proyectos | Diseño | Índices de Ocupación y Seguridad Humana |  | SI | SI | SI
5 | Infraestructura | Arquitectura | Dirección de proyectos | Diseño | Vitrinismo e Implantación |  | NO |  |  | A solicitud de la Gerencia Comercial, el Vitrinismo planteado en los diseños de la Fase 1 y 2 de la T1, y sus posteriores ampliaciones Norte y Sur se descarta y los lineamientos de Vitrinismo se revisan de acuerdo a lo definido por ComeRCIal en cada caso.
6 | Infraestructura | Arquitectura | Dirección de proyectos | Diseño | Afectaciones a Operación/Mantenimiento |  | NO
7 | Infraestructura | Arquitectura | Dirección de proyectos | Diseño | Documentación del Diseñador | Ratificarle al tercero que debe ser idoneo y de acuerdo con cada especialidad. | SI
8 | Infraestructura | Arquitectura | Dirección de proyectos | Diseño | Cumplimiento parámetros de calidad (Presentación y codificación de la documentación) |  | SI |  |  | Los parámetros de presentación y codificación de documentación técnica son revisados sin embargo no son causal para la no aprobación de un proyecto. Se deja pendiente la atención de estos temas en la fase as built.
9 | Infraestructura | Arquitectura | Dirección de proyectos | Diseño | Concepto general de Arquitectura con el detalle de inventario | Retomar el concepto general en excel en donde quede el historial de revisiones. | SI |  |  | Para “decantar” el concepto de Arquitectura, este se acoge a los conceptos de Mantenimiento y/o Operaciones respecto a las afectaciones a la Operación y Mantenimiento que se evidencien en el diseño propuesto.
10 | Infraestructura | Arquitectura | Dirección de proyectos | Diseño | Revisión de sellos cortafuegos | Entrega de una memoria donde el Constructor muestre los sellos corta fuegos instalados y su certificación. | SI
11 | Infraestructura | Estructural | Dirección de proyectos | Diseño | Cumplimiento de la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR 10 (Ley 400 de 1997) |  | SI | SI |  | Validar si tenemos espacios en los que esta certificación dependenda del tenedor. Si esto es responsabilidad de Opain en todos los casos, se puede quitar de la verificación
12 | Infraestructura | RCI | Dirección de proyectos | Diseño | Cumplimiento de la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR 10 (Ley 400 de 1997) y NFPA |  | SI | SI
13 | Tecnología | Telecomunicaciones | Jefatura de Telecomunicaciones | Construcción | Revisiones con base en el Reglamento para el aprovisionamiento, operación y mantenimiento de infraestructura para telecomunicaciones, vigente para el Área Concesionada. |  | SI
14 | Infraestructura | Hidráulico | Dirección de proyectos | Diseño | Conexión a redes comunes |  | SI
15 | Infraestructura | Hidráulico | Dirección de proyectos | Diseño | Memorias de Calculo y correspondencia con diseños |  | SI
16 | Infraestructura | Hidráulico | Dirección de proyectos | Diseño | Detalles de conexión interna | Se recomienda analizar si se debe activar este control frente alguna posibilidad de inundación. | SI |  |  | Se revisan más no son condicional para la aprobación de obra, salvo haya una incoherencia entre el detalle mostrado y el diseño, o se evidencie un cumplimiento normativo al respecto.
17 | Infraestructura | Hidráulico | Dirección de proyectos | Diseño | Implementación de trampas de grasa | Se recomienda revisar el mantenimiento de las trampas de grasa y redes hidrosanitarias. | SI | SI | SI
18 | Infraestructura | Hidráulico | Dirección de proyectos | Diseño | Documentación del Diseñador |  | SI
19 | Infraestructura | Hidráulico | Dirección de proyectos | Diseño | Cumplimiento parámetros de calidad (Presentación y codificación de la documentación) |  | SI
20 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Cumplimiento RETIE y NTC2050 | Si se entrega Local, Bodega o Hangar con infraestructura eléctrica existente (recibida anteriormente por Opain o existente desde antes de la concesión), y si el tenedor del espacio no va a realizar adecuación eléctrica, no se solicita certificación RETIE plena. | SI | SI
21 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Diseño Detallado según art. 10.1.1 de RETIE |  | SI | SI
22 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Diseño Iluminación según RETILAP |  | NO
23 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Cuadro de Cargas |  | SI | SI | SI
24 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Calculo Regulación Alimentador |  | SI | SI
25 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Diseño Canalizaciones |  | SI | SI
26 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Tipo de Canalizaciones y Conductores |  | SI | SI
27 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Perforaciones y Sellos Cortafuegos |  | SI | SI | SI
28 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Coordinación de Protecciones |  | SI | SI
29 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Sistema Puesta a Tierra |  | SI | SI
30 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Sistema Protección Descargas Atmosfericas | Aplica para algunos casos. | SI
31 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Distancias de Seguridad según NTC2050 |  | SI | SI
32 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Iluminación de Emergencia |  | SI
33 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Plano cableado Iluminación |  | SI
34 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Plano Cableado Tomas y Equipos |  | SI | SI
35 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Diagrama de Tableros |  | SI | SI
36 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Diagrama Unifilar |  | SI | SI
37 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Planos |  | SI | SI
38 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Autocad y PDF, Rotulos OPAIN SI |  | SI | SI
39 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Documentos Diseñador (CC, Matricula) |  | SI
40 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Construcción- Operación | Declaracion de Cumplimiento RETIE | RETIE pide menos del 30% de la instalación | SI
41 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Operación | Certificado Pleno RETIE |  | SI | SI
42 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Operación | Certificado RETIE de Materiales y Equipos |  | SI | SI
43 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Accesibilidad | Se recomienda inspeccionar que no se le este dando uso de bodega a los cuartos eléctricos. | SI |  | SI | Se recomienda inspeccionar que no se le este dando uso de bodega a los cuartos eléctricos.
44 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Revisión del proyecto eléctrico con el detalle del inventario |  | SI | SI |  | Se recomienda generar un formato estándar para que se adjunte dentro del correo de aprobación
45 | Infraestructura | Eléctrico | Dirección de mantenimiento | Diseño | Revisión del Manual de mantenimiento de su infraestructura eléctrica | Se iniciará la revisión de los contenidos presentados por el Tenedor. | SI |  | SI | Se recomienda iniciar revisión del cumplimiento de las actividades de mantenimiento propuestas por el Tenedor de Espacio.
46 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Diseños mecánicos hvac |  | SI | SI
47 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Diseños eléctricos y de control hvac |  | SI | SI
48 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Cálculo de cargas térmicas |  | SI | SI
49 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Instalación de isometrías (válvulas de corte, desaires, manómetros, termómetro) |  | SI | SI
50 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Verificación de accesos |  | SI | SI | SI
51 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Plataformas de maniobra y mantenimiento |  | SI | SI
52 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Revisión de anclajes de equipos y ductos |  | SI | SI
53 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Revisión de dámper y sellos cortafuegos |  | SI | SI
54 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Revisión ventanas de inspección ductos | Se debe solicitar al Tenedor el cumplimiento de las ventanas de inspección dentro del local. | SI | SI
55 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Revisión trampas de grasas en ductos |  | SI | SI
56 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Pruebas de arranque de equipos |  | SI | SI
57 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Validación de equipos y elementos instalados según diseño |  | SI | SI | SI | Los espacios deben presentar sistemas de renovación de aire según lo establecido en la Resolución 777 y a la ASHRAE 62.1.
58 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Validación operación drenajes de condensados |  | SI | SI
59 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Cumplimiento estándares ashrae 62.1-55-90.1; NTC5183 |  | SI | SI
60 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Presentación programa de mantenimiento equipos instalados |  | SI | SI | SI
61 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Verificación campanas de extracción (instalación, autolimpieza, filtros, red contra incendios) |  | SI | SI | SI
62 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Distancias de Seguridad según NTC2050 (Leed) | Si no se cumple las distancias requeridas no se aprueba el proyecto ni inicio de operación comercial. | SI | SI | SI | El diseño final deberá garantizar y respetar las distancias de maniobra y accesos para la manipulación de equipos y válvulas.
63 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Sensores CO2 (Leed) |  | SI | SI | SI | Se solicita instalación de sensores CO2, para medición calidad aire interior garantizando condiciones adecuadas a el personal que labora en el espacio y a sus usuarios.
64 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Etiquetado (Leed) |  | SI | SI | SI | Los diseños deben contemplar el etiquetado de todos los equipos y redes.
65 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Contratistas y subcontratistas |  | SI |  |  | Se solicita contratar empresas acreditadas y con experiencia en instalación y puesta en marcha de estos sistemas, garantizand o n o solo instalaciones adecuadas sino una conexión segura de los equipos de los tenedores a el sistema de producción de agua helada.
66 | Infraestructura | HVAC | Dirección de mantenimiento | Diseño | Correo dando aprobación a los diseños y aprobación del local con el detalle del inventario. | Se recomienda generar un formato estándar para que se adjunte dentro del correo de aprobación | SI | SI
67 | Tecnología | FADS | Jefatura de Continuidad | Construcción | Cumplimiento en la normal NFPA para el sistema FADS | Se recomienda que según el tipo de zona y diseño aprobado instalar el tipo de sensores (térmicos o fotoeléctricos) adecuado. Ante la ausencia de dispositivo, revisar si además del concepto técnico se requiere la revisión de ARFF o tercero especializado. | SI | SI |  | En caso de no requerir modificación o manipulación al sistema de detección de incendios, el tenedor debe remitir el concepto técnico donde se especifique y se cite la norma NFPA 72 dando razón de la ausencia de dispositivos, este concepto debe emitirlo un técnico certificado y de igual manera suministrar copia del documento de identidad y matrícula profesional
68 | Tecnología | FADS | Jefatura de Continuidad | Construcción | Diseño deberá ser realizado y ejecutado por Johnson Controls | Se recomienda validar si el diseño aprobado se mantiene dentro de la operación actual. | SI | SI |  | El diseño deberá ser realizado y ejecutado por Jonhson Control cuyo contacto podrán hacerlo a través del área comercial al celular 57 313261375 email diana arango@jci com solicitando que se actualice el panel de detectores con el nombre del espacio o Tenedor
69 | Tecnología | FADS | Jefatura de Continuidad | Construcción | Diseño debe ser realizado por una persona certificada en la norma NFPA |  | SI | SI |  | Si el proyecto es de remodelación o adecuación del local y este requiere de instalación o modificación a la infraestructura de detección de incendios vigentes a la fecha, el tenedor de espacio debe contar con un técnico o tecnólogo con experiencia certificada en sistemas de incendio y también deberá estar certificado en la norma NFPA 72 y deberá suministrar copia del documento de identidad y matricula profesional del técnico encargado.
70 | Tecnología | FADS | Jefatura de Continuidad | Construcción | Entrega de Planos y hojas técnicas de los dispositivos |  | SI | SI |  | Entrega de planos firmados por técnico certificado y hojas técnicas de los dispositivos. Se debe entregar el documento con las memorias de cálculo indicando el cumplimiento de la norma, se debe citar el numeral
71 | Tecnología | FADS | Jefatura de Continuidad | Construcción | Entrega Plan de pruebas y resultados | Se debe acordar con Jhonson Control la entrega de plan final de pruebas y resultados dentro del proyecto. | SI | SI |  | Se deben presentar un plan de pruebas en la fase de diseño, para la fase de entrega se debe ejecutar integrando al área de bomberos y tecnología.
72 | Tecnología | FADS | Jefatura de Continuidad | Construcción | Certificación por parte de Jhon Control | Sobre cualquier adición, modificación o cancelación del sistema FADS, se haya registrado en la planimetría de la IFI de Bomberos estación norte. | SI | SI
73 | Gestión Humana y Administrativa | SST | Jefatura de SST y Calidad | Construcción | Matriz de peligros y riesgos (IPEVR) por actividad y por cargo de acuerdo a la memoria descriptiva del proyecto |  | NO |  |  | En la matriz IPEVR debe relacionar todas las actividades que se describen en la memoria descriptiva del proyecto, especificar la metodología aplicada para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, relacionar las medidas de prevención y control para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales, relacionar los elementos de protección personal a utilizar de acuerdo a la naturaleza de los peligros
74 | Gestión Humana y Administrativa | SST | Jefatura de SST y Calidad | Construcción | Matriz de EPP por cargo de acuerdo a las medidas de intervención propuestas en la Matriz de peligros y riesgos. |  | NO |  |  | La matriz de EPP debe correlacionar con las medidas de intervención propuestas en la Matriz de peligros y riesgos, debe relacionar los cargos de las personas y los EPP a entregar, relacionar los elementos de protección personal de acuerdo a la naturaleza de los peligros y riesgos identificados, cumplir con las especificaciones establecidas en la Resolución 2400 de 1979 articulo 177 al 201 y la demás normatividad legal vigente aplicable.
75 | Gestión Humana y Administrativa | SST | Jefatura de SST y Calidad | Construcción | Plan de señalización de obra de acuerdo a lo establecido en el Manual de Seguridad Industrial de Opain, debe incluir los recursos de atención de emergencias |  | NO
76 | Gestión Humana y Administrativa | SST | Jefatura de SST y Calidad | Construcción | Plan de formación y capacitación de acuerdo a los peligros y riesgos identificados en la matriz IPEVR | Se recomienda que sea parte de las inspecciones. Revisar si se está cumpliendo el plan de formación. | SI | SI | SI
77 | Asuntos Legales e Institucionales | SOSTENIBILIDAD | Dirección de Sostenibilidad | Construcción | Gestión Integral de Residuos Sólidos |  | SI | SI | SI
78 | Asuntos Legales e Institucionales | SOSTENIBILIDAD | Dirección de Sostenibilidad | Construcción | Gestión de Escombros |  | SI | SI | SI
79 | Asuntos Legales e Institucionales | SOSTENIBILIDAD | Dirección de Sostenibilidad | Construcción | Gestión de Sustancias Químicas y Combustibles |  | SI | SI | SI
80 | Asuntos Legales e Institucionales | SOSTENIBILIDAD | Dirección de Sostenibilidad | Construcción | Publicidad Exterior Visual |  | SI | SI | CUANDO APLIQUE
81 | Asuntos Legales e Institucionales | SOSTENIBILIDAD | Dirección de Sostenibilidad | Construcción | Manejo de Suelos |  | SI | SI | CUANDO APLIQUE
82 | Asuntos Legales e Institucionales | SOSTENIBILIDAD | Dirección de Sostenibilidad | Construcción | Gestión del Recurso Hídrico |  | SI | SI | SI
83 | Asuntos Legales e Institucionales | SOSTENIBILIDAD | Dirección de Sostenibilidad | Construcción | Saneamiento Ambiental |  | SI | SI | SI
84 | Asuntos Legales e Institucionales | SOSTENIBILIDAD | Dirección de Sostenibilidad | Construcción | Gestión Silvicultural |  | SI | SI | CUANDO APLIQUE | Se agregó dicho ítem debido a que se presentaron proyectos en donde tenían que realizar actividades de manejo silvicultural en el área a intervenir como ( poda, tala, bloqueo, traslado y tratamientos químicos o biológicos de los árboles mantenimiento de jardines y corte de césped), por lo que se dieron los lineamientos de acuerdo a la normativa ambiental y el plan de manejo ambiental vigente
85 | Asuntos Legales e Institucionales | SOSTENIBILIDAD | Dirección de Sostenibilidad | Construcción | Soportes implementación medidas ambiental |  | SI | SI | SI | Plano con la identificación de rutas de evacuación y punto de encuentro
86 | Asuntos Legales e Institucionales | SOSTENIBILIDAD | Dirección de Sostenibilidad | Construcción | Correo con concepto ambiental según inspección con el detalle del inventario | Se recomienda generar un formato estándar para que se adjunte dentro del correo de aprobación | SI | SI
87 | Operaciones | ARFF | Dirección de ARFF | Construcción | Equipos para atención de emergencias | Se recomienda inspeccionar si cumple con todos los elementos propuestos | SI | SI | SI | Plano de la locación de los equipos para atención de emergencias (extintores indicando tipo y clase, camillas y botiquín de primeros auxilios) anexar ficha técnica de extintores a instalar
88 | Operaciones | ARFF | Dirección de ARFF | Construcción | Preparativos para procesos de evacuación |  | SI | SI | SI | Planos de identificación de rutas de evacuación y punto de encuentro
89 | Operaciones | ARFF | Dirección de ARFF | Construcción | Plan de emergencia |  | SI | SI | SI | Plan de emergencia asociado al área de trabajo, indicando el responsable y numero de contacto
90 | Operaciones | ARFF | Dirección de ARFF | Construcción | Brigada de emergencia | Se recomienda validar si existe y cómo actuarán frente al Plan de Emergencia. | SI | SI | SI | Identificación de componente de brigada de emergencia indicando nivel de capacitación
91 | Operaciones | ARFF | Dirección de ARFF | Construcción | RCI | En el proyecto, verificar la ubicación de la válvula de cierre de la RCI y quede señalizada en obra. Se recomienda en las inspecciones periódicas los sensores térmicos o fotoeléctricos (fase de proyecto o ejecución?), así mismo los terceros no ubiquen objetos que obstaculisen la circulación o el uso de la RCI. | SI | SI | SI | Identificación de RCI en plano indicando si es una red nueva o existente, si es existente indicar si será intervenida
92 | Operaciones | ARFF | Dirección de ARFF | Construcción | Válvula de corte RCI | Se recomienda inspeccionar estado y señalización | SI | SI | SI | Identificar si dentro del local contara con una válvula de corte de la RCI.
93 | Operaciones | ARFF | Dirección de ARFF | Construcción | Dispositivos FADS |  | SI | SI | SI | Identificación en plano de dispositivos FADS instalados e indicar si serán intervenidos
94 | Operaciones | ARFF | Dirección de ARFF | Construcción | Equipos con riesgo de incendio | Se recomienda que sea parte de las inspecciones. | SI | SI | SI | Si el área será destinada para operación de un restaurante o tendrá dentro de sus procesos preparación de alimentos deberá indicar que equipos utilizará para la preparación de los alimentos como estufas, campanas extractoras, hornos, freidoras, etc. Adjuntada ficha técnica de estos.
95 | Operaciones | ARFF | Dirección de ARFF | Construcción | Almacenamiento de elementos o materia prima combustible y existencia de condiciones generadoras de incendios |  | SI | SI | SI | Se deberá indicar por parte del tenedor si realizara algún tipo de almacenamientos de materias primas o de insumos necesarios para su operación, si es así el tenedor deberá referenciar un inventario tentativo indicando tipo de producto y cantidad máxima en almacenamiento, así mismo indicar en plano cual será el área destinada para este almacenamiento.
96 | Operaciones | ARFF | Dirección de ARFF | Construcción | Riesgos de operación |  | SI | SI | SI | Mapa de identificación de riesgos asociado al tipo de operación a realizar
97 | Operaciones | ARFF | Dirección de ARFF | Construcción | Correo de viabilidad del proyecto por ARFF con el detalle de inventario. | Se recomienda generar un formato estándar para que se adjunte dentro del correo de aprobación | SI | SI
98 | Global | Comercial | ? | Construcción | Concepto general de aprobación de puesta en marcha por comercial agrupando todos los conceptos. | Se recomienda generar un formato estándar. | SI | SI |  | En la revisión preapertura, tomar en cuenta las observaciones enviadas por Operaciones, si las aprobaciones previas se hayan cumplido para tener en cuenta en el acta de viabilidad
99 | Global | ? | ? | Construcción | Elaboración de una acta de entrega con el inventario de lo que compone el acta. |  | SI | SI
100 | Global | ? | ? | Restitución | Revisión final dentro del acta de entrega integrada de restitución de tenencia por cada áera involucrada (Inventario y estado) |  | SI
101
102
103
104

## Check List Propuesta (hidden)
DISEÑO | RESPON-SABLE | SOLICITUD | FASE DE DISEÑO |  | FASE DE ADECUACION | FASE PRE-APERTURA | FASE POST-APERTURA (Definir plazos)
|  |  | CHECK LIST | OBJETIVO / DETALLE
PRE-FACTIBILIDAD
ARQUITECTURA |  | PLANOS | Planta de Propuesta Arquitectónica | Evidenciar niveles, dimensiones. Tener en cuenta distancias mínimas
|  |  | Fachadas Arquitectónicas | Debidamente acotado, con niveles, cumplimiento de Manuales de Vitrinismo según su ubicación.
|  | IMÁGENES | Renders | Representación en 3D del proyecto, fotografías de referencia de proyectos similares y/o fotomontajes
OPERACIONES |  |  | Respetar distancias con equipos especiales y anchos mínimos de pasillos | Validación previa de manera interna y directa para posterior definición de área arrendable y recomendaciones iniciales al Tenedor, antes de que diseñe
|  |  | Check List | Accesibilidad, uso, normativas, etc.
|  |  | Pesos de equipos | Estipular cargas máximas / m2
FACTIBILIDAD
INFORMACIÓN GENERAL |  | PLANOS | Planta de Localización | Con georreferenciación, unidades métricas y ejes de la edificación.
|  |  | Carta de Presentación del Proyecto firmada por Representante Legal del Tenedor | El Tenedor asume la responsabilidad de cumplir con lo solicitado en el Manual y las Normativas, y libera de responsabilidad a OPAIN S.A.
|  |  | Fichas técnicas | Se deben solicitar en cada especialidad que apliquen y no de manera general
|  |  | Especificaciones | Se deben solicitar en cada especialidad que apliquen y no de manera general
|  |  | Manuales de Mantenimiento | No aplica en la fase de diseños |  | Manuales de Mantenimiento de todas las especialidades
| LMR consolida |  | Memoria Descriptiva general del Proyecto (según formato modelo) | Determinar el alcance general y uso del proyecto, tipo del producto a comercializar, una breve descripción del alcance de cada especialidad
|  | IMÁGENES | Renders | Representación en 3D del proyecto, fotografías de referencia de proyectos similares y/o fotomontajes
ARQUITECTURA |  | PLANOS | Plano Situación actual | Esto corresponde a la ficha técnica que entrega OPAIN |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT arquitectónica
|  |  | Plano de Demoliciones (si aplica) | Se solicita de manera general cuando haya remodelaciones, para aclarar lo que se va a cambiar vs. Lo que se mantiene
|  |  | Planta de Localización | Se solicita de manera general para que puedan revisarlo todas las especialidades
| Incluir plano de desacargas en ficha técnica |  | Planos de Seguridad Humana firmados por especialista | Indicar grupo e índices de ocupación, rutas, distancias, accesibilidad, protección pasiva y activa; y capacidad de medios de evacuación, incluyendo punto de encuentro; debidamente acotado.
|  |  | Planta de Propuesta Arquitectónica firmados por diseñador | Evidenciar niveles, dimensiones, especificación de acabados arquitectónicos.
|  |  | Planta de Cielorrasos | Definir niveles, especificación de acabados arquitectónicos, ventanas de inspección, dimensión y detalle de las aperturas para cielos permeables)
|  |  | Cortes Arquitectónicos | Debidamente acotado, con niveles, especificación de acabados arquitectónicos, etc.
|  |  | Fachadas Arquitectónicas | Debidamente acotado, con niveles, especificación de acabados arquitectónicos y cumplimiento de Manuales de Vitrinismo según su ubicación.
|  |  | Detalles | Evidenciar detalles de los muros cortafuego o sobremuros, sellos cortafuego, anclajes, avisos, dinteles, vitrinas. |  | Certificado de los muros y sellos cortafuego. Entrega de núcleo en caso de perforaciones en placa.
|  |  | Renders | Se solicita de manera general
|  |  | Plano de Distribución Arquitectónica Actual vs. Propuesta (si aplica) | Determinar los cambios y demoliciones (si hay Remodelación o Adecuación)
|  | DOCUMENTOS | Descripción del estado actual vs. Propuesta de todas las especialidades | Determinar los cambios y demoliciones (si hay Remodelación o Adecuación)
|  |  | Descripción general del Proyecto | Se solicita de manera general
|  |  | Memoria Descriptiva del Diseño Arquitectónico, acorde con la NSR-10 (tít. J y K) | Definir grupo e índices de ocupación, rutas, distancias, accesibilidad a PMR, protección pasiva y activa; y capacidad de medios de evacuación.
|  |  | Documentos del arquitecto diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia
| LMR consolida |  | Carta de responsabilidad del arquitecto diseñador | Dar cumplimiento de las normas aplicables (según formato)
HIDROSANITARIO | Infraestructura | PLANOS | Planta de localización con indicación de redes de suministro y desagües existentes | Esto debe incluirse en la ficha técnica que entrega OPAIN al Tenedor |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT hidrosanitaria
|  |  | Planta de Localización | Se solicita de manera general
|  |  | Planta de distribución de suministro | Determinar niveles, diámetros y recorrido de tuberías, ubicación de válvula de corte y registro y conexión al punto cero.
|  |  | Planta de distribución de Aguas Residuales | Determinar niveles, diámetros y recorrido de tuberías y conexión al punto cero. Locales F&B deben considerar sifón / cárcamos de piso en zona de cocción. | Verificar impermeabilización y prueba de estanqueidad
|  |  | Planta de distribución de Aguas Industriales | Para plantas de producción que generen este tipo de residuos (¿aplica?)
|  |  | Planta de distribución de Aguas Grasas (si aplica) | Determinar niveles, diámetros y recorrido de tuberías, con ubicación de Trampa de Grasas.
|  |  | Planta de diseño pluvial (Si aplica) | Determinar niveles, diámetros y recorrido de tuberías y conexión al punto cero, según normativa RAS 2000. Conexión independiente de los diseños de aguas residuales.
|  |  | Diseños isométricos | Coordinación del diseño en Metodología BIM
|  |  | Plano de Distribución Actual vs. Propuesta | Determina los cambios ante una Remodelación o Adecuación
|  | DOCUMENTOS | Memoria de diseño con especificaciones generales y de construcción
Memorias de Cálculo
|  |  | Especificación de Trampa de Grasas (Si aplica) | Determina sus dimensiones, especificaciones, volumen acorde a los cálculos, según NTC1500 y RAS 2000; y resolución 631 de 2015. |  | Plan de Mantenimiento de Trampa de Grasas | Registro de Mantenimiento de Trampa de Grasas (a revisar quién ejecuta auditoría periodica)
|  |  | Documentos del especialista diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia
Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador (según formato)
ESTRUCTURA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES |  | PLANOS | Planta de Localización | Se solicita de manera general |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT estructural y de elementos no estructurales
|  |  | Planta Estructural implantada sobre la estructura de la edificación | Aclarar los apoyos sobre la estructura, cumpliendo la NSR10
Planta de Cimentación
Secciones
Despieces
|  |  | Detalles Constructivos | Detallar anclajes, cortinas enrollables, plataformas, pérgolas, cajeros, bóvedas, cajas fuertes, perforaciones en placa, anclaje de avisos, escaleras
|  | DOCUMENTOS | Memorias de Cálculo y Diseño con cumplimiento de la NSR-10 | Incluir descripción, alcance y especificaciones generales y de construcción
|  |  | Verificación estructural | En caso de afectaciones o sobrecargas a la estructura existente. | Procedimiento de perforaciones de placa
|  |  | Documentos del especialista diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia
Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador (según formato)
ELÉCTRICO |  | PLANOS | Planos de recorrido del alimentador principal, desde el punto de conexión hasta el local. | Esto debe incluirse en la ficha técnica que entrega OPAIN al Tenedor |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT eléctrica
|  |  | Planta de Localización | Se solicita de manera general
|  |  | Planos de Diseño Detallado (no simplificado) y Distribución de Fuerza y Tomacorrientes | Que incluya recorrido y tipo de canalizaciones/conductores, especificación de acometidas, calibres, ubicación de tablero eléctrico y UPS; sistema puesta a tierra, distancias de seguridad, según la norma RETIE y NTC 2050. El cuarto eléctrico no debe tener uso de bodega ni compartir espacio con el rack de telecomunicaciones.
|  |  | Diagrama Unifilar | Que incluya protecciones y circuitos ramales
|  |  | Diagrama Unifilar desde el punto de conexión hasta las cargas conectadas. | Revisar si esto se debe entregar en la ficha técnica
|  |  | Planos de Diseño de Iluminación | Que detalle el cableado y tipos de luminarias con convenciones, según la norma RETILAP
|  |  | Planos de Diseño de Iluminación de Emergencia | Según la NTC2050 |  | Verificación de instalación de iluminación de emergencia
|  |  | Plano de diseño Actual vs. Propuesta (planos, cuadro de cargas y diagrama unifilar) | Determinar los cambios ante una Remodelación o Adecuación
|  | DOCUMENTOS | Memorias de cálculo y diseño | Incluir regulación de alimentador, coordinación de protecciones y factores de riesgos potenciales o presentes en la instalación y las recomendaciones para minimizarlos
|  |  | Especificación de luminarias, tablero, UPS a instalar | Se exige Tecnología LED Tipo de Tablero de Distribución (Teniendo en cuenta ubicación y RCI) |  | Contar con la Iluminación de emergencia instalada ¿Bomberos?
|  |  | Cuadro de cargas | Determinar si se diseñó con base en las cargas entregadas (lo cual se debe aclarar en la ficha técnica)
|  |  | Documentos del ingeniero diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia, Autodeclaración de cumplimiento de Norma RETIE | Documentos del ingeniero constructor: Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia, incluyendo certificación CONTE o CONALTEL y Autodeclaración de cumplimiento de Norma RETIE | Visita de inspección para Certificados RETIE y RETILAP (no aplica para módulos) | Certificación RETIE (no aplica para módulos) Certificación RETILAP (Si aplica)
Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador (según formato)
AIRE ACONDICIONADO Y RENOVACIÓN DE AIRE |  | PLANOS | Planta de distribución | Incluir recorrido, sección y especificación de ductos, ubicación de equipos, recorrido de conexiones de fuerza y de tubería de drenaje del equipo. |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT hvac
Diseños isométricos
|  |  | Cortes | Definir niveles
|  |  | Detalles constructivos | Detallar uniones, anclajes, soportería, perforaciones en placa, etc.
|  | DOCUMENTOS | Memorias de Cálculo | Incluir descripción, alcance y especificaciones generales y de construcción
|  |  | Fichas técnicas de los equipos | Especificar equipo a implementar (Aclarar funcionamiento de sistemas generales de las edificaciones)
|  |  | Documentos del especialista diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia
Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador (según formato)
EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE (COMIDAS) |  | PLANOS | Planta de distribución | Incluir recorrido, sección y especificación de ductos, ubicación de equipos, recorrido de conexiones de fuerza, etc. |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT extracción e inyección mecánica
Diseños isométricos
|  |  | Cortes | Definir niveles
|  |  | Detalles constructivos | Detallar uniones, anclajes, soportería, perforaciones en placa, etc.
|  | DOCUMENTOS | Memorias de Cálculo | Incluir descripción, alcance y especificaciones generales y de construcción
|  |  | Fichas técnicas de los equipos | Especificar campana de extracción de acuerdo con lo requerido en el Manual |  | Entregar Plan de Mantenimiento con personal certificado
|  |  | Documentos del especialista diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia
Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador (según formato)
VOZ Y DATOS |  | PLANOS | Planta de distribución de los puntos | Con base en el Reglamento Vigente para el aprovisionamiento, operación y mantenimiento de infraestructura para telecomunicaciones.
|  | DOCUMENTOS | Certificación de fabricante del integrador de cableado | Preferiblemente ORTRONICS o PANDUIT
FADS - DETECCION | Tecnología | PLANOS | Planta de Localización | Se solicita de manera general |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT detección
|  |  | Planta de distribución de sensores por Johnson Controls | Con diámetros de cobertura de cada sensor, debidamente acotada que incluya actualización del nombre del tenedor en el panel de detección.
|  |  | Plano de Distribución Actual vs. Propuesta | Determina los cambios ante una Remodelación o Adecuación
|  | DOCUMENTOS | Memorias de Cálculo y Diseño
|  |  | Detalles, fichas técnicas y especificación de tipo de los sensores | Detallar si SON térmicos o fotoeléctricos, según el espacio que aplique, de acuerdo con la NFPA-72
|  |  | Documentos del diseñador (Johnson Controls) | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia
Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador (según formato)
|  |  | Plan de pruebas y resultados | No aplica en la fase de diseños |  | Plan de pruebas y resultados
[6 empty] | Validación por parte de Johnson Controls. | Verificación anual por una auditoría externa
RCI - EXTINCIÓN |  | PLANOS | Planta de Localización | Se solicita de manera general |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT extinción
|  |  | Planta de distribución de rociadores | Debidamente acotada, que incluya diámetros de cobertura de cada rociador, ubicación de Válvula de corte de RCI. Si hay red existente en zona común, OPAIN debe enviar como complemento a la ficha técnica, para que el Tenedor lo tenga en cuenta en su diseño.
|  |  | Corte | Debidamente acotados, con indicación de alturas, soportería, estructura y cielorrasos o elementos descolgados
Diseños isométricos
|  |  | Detalles | Soportería, tipo de rociador según el espacio que aplique, de acuerdo con la NFPA-13
|  |  | Plano de Distribución Actual vs. Propuesta | Determina los cambios ante una Remodelación o Adecuación
|  | DOCUMENTOS | Descripción del estado actual vs. Propuesta | Determina los cambios ante una Remodelación o Adecuación
|  |  | Memorias de Cálculo | En el que se incluya descripción, alcance y especificaciones generales y de construcción
|  |  | Fichas técnicas de aspersores | Especificar factor K
|  |  | Entrega Plan de pruebas y resultados |  |  | Entrega Plan de pruebas y resultados
BOMBEROS |  | PLANOS | Planos de evacuación del área | Indicando los elementos de atención de emergencia (extintores indicando tipo y clase, camillas y botiquín de primeros auxilios).
|  |  | Plano y memoria descriptiva de vulnerabilidad al tipo de operación que se realizará en el área | - Indicar los equipos que utilizará para la preparación de los alimentos (estufas, campanas extractoras, hornos, freidoras, etc.) - Aclarar el almacenamiento de elementos o materia prima combustible y existencia de condiciones generadoras de incendios.
Plano de riesgos de operación asociado al tipo de operación a realizar
|  | DOCUMENTOS | Fichas técnicas de equipos en zonas de preparación y cocción
Detalle de las actividades que se desarrollarán en el área
|  |  | Fichas técnicas de extintores a instalar | No aplica en la fase de diseños |  | Fichas técnicas de extintores a instalar, que estén certificados UL
|  |  | Plan de emergencia, asociado al área de trabajo, indicando el responsable y contacto | No aplica en la fase de diseños. Se debe entregar como insumo el Plan de Emergencias de la Terminal como insumo |  | Plan de emergencia, asociado al área de trabajo, indicando el responsable y contacto
|  |  | Brigada de emergencia | No aplica en la fase de diseños |  | Brigada de emergencia, indicando nivel de capacitación.
|  |  | RCI (Ubicación de la válvula de cierre de la RCI y que quede señalizada en obra. Que no ubiquen objetos que obstaculicen la circulación o el uso de la RCI.) | No aplica en la fase de diseños | Señalización de la válvula de cierre de RCI en obra, y si no la tiene, la debe implementar al interior del local. Marquillado de tubería y válvula de corte, según la norma NFPA170 | Plan de inspecciones periódicas de los sensores térmicos y fotoeléctricos. Revisión de las circulaciones y RCI sin obstaculizar.
|  |  | Señalización fotoluminiscente de evacuación del espacio e iluminación de emergencia |  |  | Señalización fotoluminiscente de evacuación del espacio e iluminación de emergencia
|  |  | Correo de viabilidad del proyecto por ARFF con el detalle de inventario. | No aplica en la fase de diseños |  | Correo de viabilidad del proyecto por ARFF con el detalle de inventario.
|  | REQUISITOS | Camilla, botiquín, extintores, etc. | No aplica en la fase de diseños | Camilla, botiquín y extintor | Camilla, botiquín y extintor
SST |  | DOCUMENTOS | Matriz de peligros y riesgos (IPEVR) por actividad y por cargo | No aplica en la fase de diseños | Matriz de peligros y riesgos (IPEVR) por actividad y por cargo (debe relacionar todas las actividades que se describen en la memoria descriptiva del proyecto, metodología aplicada para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos; medidas de prevención y control para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales. | Matriz de riesgos por actividad y por cargo para la operación (se solicitará como nuevo y a revisar por auditoría externa)
|  |  | Matriz de EPP por cargo de acuerdo a la Matriz de peligros y riesgos. | No aplica en la fase de diseños | Matriz de EPP por cargo de acuerdo con la Matriz de peligros y riesgos.
|  |  | Plan de señalización de obra | No aplica en la fase de diseños | Plan de señalización de obra de acuerdo con lo establecido en el Manual de Seguridad Industrial de Opain (que incluya los recursos de atención de emergencias)
|  |  | Plan de formación y capacitación | No aplica en la fase de diseños | Plan de formación y capacitación de acuerdo a los peligros y riesgos identificados en la matriz IPEVR
Todos los requisitos y documentos exigidos en el "Estándar SST" de https://www.opain.co/upload/EstandarSST_v2_1.pdf
|  | REQUISITOS | Camilla, botiquín, extintores, etc. | No aplica en la fase de diseños | Camilla, botiquín y extintor | Camilla, botiquín y extintor
AMBIENTAL |  | PLANOS | Plano de ubicación de residuos en el local
|  |  | Especificación y gestión silvicultural | Aclarar si es vegetación natural o artificial; y de ser natural, aclarar las especies a implementar. | Gestión silvicultural | Gestión silvicultural | Gestión silvicultural
|  | DOCUMENTOS | Procedimiento de Manejo de Residuos y Vertimientos | No aplica en la fase de diseños | Procedimiento de Manejo de Escombros y Residuos | Procedimiento de Manejo de Residuos y Vertimientos
|  |  | Plan de acción ambiental | No aplica en la fase de diseños | Plan de acción ambiental | Plan de acción ambiental
|  |  | Permisos especiales (si aplica) | Operaciones, Interventoría, Aerocivil, ANLA
|  |  | Gestión Integral de Residuos Sólidos | No aplica en la fase de diseños |  | Certificado de empresa gestora de residuos
|  |  | Gestión de Escombros | No aplica en la fase de diseños | - Certificado de escombrera autorizada. - Pin de registro ante la Secretaría de Ambiente para generadores de más de 1m3 de Residuos de Construcción - Formato de registro de control de RCD y Residuos Peligrosos (RESPEL)
|  |  | Fichas técnicas de materiales peligrosos | No aplica en la fase de diseños
|  |  | Hojas de seguridad de materiales peligrosos | No aplica en la fase de diseños | - Fichas técnicas de materiales peligrosos - Hojas de seguridad de materiales peligrosos | - Fichas técnicas de materiales peligrosos - Hojas de seguridad de materiales peligrosos
|  |  | Gestión de Sustancias Químicas y Combustibles | No aplica en la fase de diseños | Gestión de Sustancias Químicas y Combustibles | Gestión de Sustancias Químicas y Combustibles
Publicidad Exterior Visual
Manejo de Suelos
|  |  | Gestión del Recurso Hídrico | Protección de sumideros, etc.
|  |  | Memoria Descriptiva | Saneamiento Ambiental y cumplimiento de la norma sanitaria
|  |  | Soportes implementación medidas ambientales | No aplica en la fase de diseños |  |  | Soportes de la implementación medidas ambientales
|  |  | Concepto ambiental favorable, según inspección con el detalle del inventario | No aplica en la fase de diseños |  |  | Concepto ambiental favorable, según inspección con el detalle del inventario (según formato)
CIVIL |  | PLANOS | Planta de Localización de la zona de estudio | Incluir georreferenciación, unidades métricas, especificación técnica de materiales. |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT civil y pavimentos
Plano con las curvas de nivel de la plataforma
Detalle de la sección transversal típica
|  |  | Plano con la ubicación general del proyecto | Incluir la modulación de las losas, ubicación de las zonas de losas con refuerzo, detalle de distribución y especificación del acero, detalle de las juntas longitudinales y transversales (aislamiento, contracción y construcción), detalle del sello a emplear en las juntas.
|  | DOCUMENTOS | Especificaciones de los materiales en cumplimiento de la norma FAA AC150/5370-10
|  |  | Informe de bases y criterios de diseño | Incluir una introducción, localización, documentos técnicos y manuales aplicables.
|  |  | Hipótesis del diseño del pavimento | Incluir los datos técnicos de las aeronaves, composición de la flota de aeronaves, flota de diseño y operaciones proyectadas en la infraestructura del proyecto
|  |  | Informe de cálculo de volúmenes | Incluir cartera de cotas o niveles del pavimento, detalle de las pendientes longitudinales y transversales en cumplimiento a lo estipulado en el RAC14
|  |  | Informe de exploración geotécnica, de acuerdo con la FAA AC150-5320-6 | Incluir la distribución, perfil, propiedades físicas, ubicación y disposición de los estratos de suelos, se deberá reportar la topografía y el nivel freático encontrado en el proyecto.
|  |  | Informe del diseño de pavimento que se obtiene al implementar el programa FAARFIELD | Incluir el espesor requerido para soportar una combinación de tráfico de aeronaves determinada durante la vida útil del diseño estructural.
|  |  | Documentos del especialista diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia
Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador (según formato)
Tener en cuenta para la entrega de informacion planimétrica y documental: - Planos y memorias firmadas por profesional competente de acuerdo con la NSR-10 y/o a las Normas Técnicas Colombianas aplicables (por cada disciplina). - Los planos deberán entregarse en formato PDF y DWG. Preferiblemente se deben entregar planos y modelos en formato RVT. - Las memorias y documentos deberán entregarse siempre en PDF o JPEG en alta resolución. - Toda la información planimétrica y documental en PDF deberá entregarse firmada digitalmente por el profesional responsable (diseñador o constructor). - Todos los planos y documentos deberán cumplir a cabalidad los estándares de presentación y codificación del sistema de calidad del Concesionario. - Todos los documentos y planos deben entregarse en idioma Español. Todos los planos deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos: - Deben entregarse en unidades métricas. - Deben incluir los ejes estructurales el edificio y hacer acotaciones de referencia a estos. - Deben presentarse georreferenciados al sistema de coordenadas implementado en la planimetría del Aeropuerto. - Debe incluir convenciones claras que relacionen la simbología presentada en los planos. - Los símbolos gráficos utilizados en los planos eléctricos serán aquellos contemplados en el RETIE vigente, o de las normas IEC 60617, ANSI Y32, CSA Z99 e IEEE 315. - Los símbolos utilizados para instalaciones hidrosanitaria, mecánicas y otras, serán aquellas normalizadas por las normas colombianas ICONTEC. - Cada disciplina debe presentar plano de localización y georreferenciado.

## Check List
ENTREGABLES Y COORDINACIÓN PRELIMINARES
INSUMOS TENEDOR |  | Planta de Localización | Debe incluir: - Georreferenciación - Tipo y grupo de ocupación + tabla de subgrupos por uso - Plano de descargas del nivel de la edificación | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales
|  | Cortes transversales y longitudinales. Alzados | Si aplica | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales
|  | Ubicación de puntos cero | H&S, Válvula RCI, punto eléctrico | Diseño |  |  | Diseño |  |  | Diseño | Diseño | Diseño |  |  | Diseño | Diseño | Diseño
|  | Plano de ubicación de RCI existente en zonas comunes (si aplica) | Para locales que van a implementar cielorrasos permeables | Diseño |  |  | Diseño |  |  | Diseño | Diseño | Diseño |  |  | Diseño | Diseño | Diseño
|  | Check List | Accesibilidad, uso, equipos, normativas, etc. Se debe complementar. Consultar con Lu | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales
|  | Formatos de cartas | Responsabilidad de diseñadores de todas las especialidades (está en la memoria) | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales
PRE-FACTIBILIDAD
ARQUITECTURA | PLANOS | Planta de Propuesta Arquitectónica | Evidenciar niveles, dimensiones. Revisar si se implementará cielorraso, distancias mínimas, equipos y temas técnicos especiales | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales
|  | Fachadas Arquitectónicas | De cara a los nuevos Manuales de Vitrinismo. | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales
| IMÁGENES | Renders | Representación en 3D del proyecto, fotografías de referencia de proyectos similares y fotomontajes | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales
|  | Respetar distancias con equipos especiales y anchos mínimos de pasillos | Validación previa de manera interna y directa para posterior definición de área arrendable y recomendaciones iniciales al Tenedor, antes de que diseñe | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales
|  | Check List diligenciado | Accesibilidad, uso, normativas, etc. | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales
|  | Pesos de equipos | Estipular cargas máximas / m2 | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales |  |  | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales | Proyectos comerciales
FACTIBILIDAD
ÁREA | SOLICITUD | FASE DE DISEÑO |  | RESPONSABLE REVISIÓN | FASE DE ADECUACION |  | RESPONSABLE REVISIÓN | FASE PRE-APERTURA |  | RESPONSABLE REVISIÓN | NEGOCIABLE | PLAZO | FASE POST-APERTURA |  | RESPONSABLE REVISIÓN | NEGOCIABLE | PLAZO | DESMANTELAMIENTO / RESTITUCIÓN
|  | CHECK LIST | OBJETIVO / DETALLE |  | CHECK LIST | OBJETIVO / DETALLE |  | CHECK LIST | OBJETIVO / DETALLE |  |  |  | CHECK LIST | OBJETIVO / DETALLE |  |  |  | CHECK LIST | OBJETIVO / DETALLE
0. ANTEPROYECTO | PLANOS Y DOCUMENTOS | Planta de Localización | Con georreferenciación, unidades métricas y ejes de la edificación. * Cuando sea cambio menor deben ir en coordenadas en origen único nacional. | Todos |  |  |  | Manuales de Mantenimiento de todas las especialidades |  | Diseño
|  | Planta de Propuesta Arquitectónica firmados por diseñador | Evidenciar niveles, dimensiones, especificación de acabados arquitectónicos. | Todos |  |  |  | Validación del cumplimiento de las observaciones dadas en la Fase de Diseño por parte de operaciones | Se debe verificar la no afectacion a los procesos y sistemas aeroportuarios.
|  | Cortes Arquitectónicos | Debidamente acotado, con niveles, especificación de acabados arquitectónicos. | Diseño
|  | Fachadas Arquitectónicas | Debidamente acotado, con niveles, especificación de acabados arquitectónicos y cumplimiento de Manuales de Vitrinismo según su ubicación. | Diseño
|  | Memoria Descriptiva general del Proyecto (según formato modelo) | Determinar el alcance general y uso del proyecto, tipo del producto a comercializar, una breve descripción del alcance de cada especialidad. Descripción detallada de cada actividad que se va a realizar en el proceso de adecuación del proyecto. Especificar que darán cumplimiento a la regulación sanitaria de acuerdo a la actividad que van a realizar (pueden hacer uso de la herramienta de autoregulación de la Secretaria Distrital de Salud). | Todos
|  | Memoria Técnica del Diseño Arquitectónico, acorde con la NSR-10 (tít. J y K) | Definir grupo e índices de ocupación, rutas, distancias, accesibilidad a PMR, protección pasiva y activa; y capacidad de medios de evacuación. | Diseño
|  | Renders | Representación en 3D del proyecto, fotografías de referencia de proyectos similares y fotomontajes. Estos deben incluir dimensiones finales en unidades métricas para descartar afectaciones Operativas. | Todos
|  | Cronograma de duración de obra | Que detalle la duración de días de adecuación, teniendo en cuenta los horarios permitidos para adecuar.
1. INFORMACIÓN GENERAL | PLANOS Y DOCUMENTOS | Planta de Localización | Con georreferenciación, unidades métricas y ejes de la edificación. * Cuando sea cambio menor deben ir en coordenadas en origen único nacional. | Todos |  |  |  | Manuales de Mantenimiento de todas las especialidades |  | Diseño
|  | Carta de Presentación del Proyecto firmada por Representante Legal del Tenedor | El Tenedor asume la responsabilidad de cumplir con lo solicitado en el Manual y las Normativas, y libera de responsabilidad a OPAIN S.A. Se debe diligenciar y firmar el formato modelo enviado (Anexo 4) | Todos |  |  |  | Validación del cumplimiento de las observaciones dadas en la Fase de Diseño por parte de operaciones | Se debe verificar la no afectacion a los procesos y sistemas aeroportuarios.
|  | Memoria Descriptiva general del Proyecto (según formato modelo) | Determinar el alcance general y uso del proyecto, tipo del producto a comercializar, una breve descripción del alcance de cada especialidad. Descripción detallada de cada actividad que se va a realizar en el proceso de adecuación del proyecto. Especificar que darán cumplimiento a la regulación sanitaria de acuerdo a la actividad que van a realizar (pueden hacer uso de la herramienta de autoregulación de la Secretaria Distrital de Salud). | Todos
|  | Listado de Entregables | El formato de este listado se encuentra en el Anexo N°3 - Formatos para Presentación de Proyectos, en el cual se debe relacionar cada uno de los planos entregados, con su respectiva codificación, según el Anexo N°1 - Estándar Codificación y Presentación de Proyectos Técnicos del manual de presentación de proyectos. | Todos
|  | Cronograma de duración de obra | Que detalle la duración de días de adecuación, teniendo en cuenta los horarios permitidos para adecuar.
|  | Logo de la marca | En alta definición y en formato editable. Se requiere para plan de comunicación de Mercadeo.
|  | Cerramiento provisional de obra acotado | Planos con cerramiento de obra acotado (planta y alzado) indicando el material el cual deberá ser drywall para interiores y super board para intemperie.
| IMÁGENES | Arte con expectativa para instalar sobre el cerramiento provisional | Diseño de arte con la expectativa que se implementará en el cerramiento provisional, el cual deberá ser validado por el área de mercadeo de Opain, previo a su instalación | Todos
|  | Renders | Representación en 3D del proyecto, fotografías de referencia de proyectos similares y fotomontajes. Estos deben incluir dimensiones finales en unidades métricas para descartar afectaciones Operativas. | Todos
2. ARQUITECTURA | PLANOS | Planos de Seguridad Humana firmados por especialista | Indicar grupo e índices de ocupación, rutas, distancias, accesibilidad, protección pasiva y activa; y capacidad de medios de evacuación, debidamente acotado. | Diseño |  |  |  | Certificado de los muros y sellos cortafuego. |  | Diseño |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT arquitectónica | Entrega de los planos finales del proyecto, con todo el registro de lo que se ejecutó en la fase de adecuación y la actualización de lo que haya sido modificado. | Diseño
|  | Planta de Propuesta Arquitectónica firmados por diseñador | Evidenciar niveles, dimensiones, especificación de acabados arquitectónicos. | Diseño |  |  |  | Entrega de núcleo en caso de perforaciones en placa.
|  | Planta de Cielorrasos | Definir niveles, especificación de acabados arquitectónicos, ventanas de inspección, dimensión y detalle de las aperturas para cielos permeables) | Diseño
|  | Cortes Arquitectónicos | Debidamente acotado, con niveles, especificación de acabados arquitectónicos. | Diseño
|  | Fachadas Arquitectónicas | Debidamente acotado, con niveles, especificación de acabados arquitectónicos y cumplimiento de Manuales de Vitrinismo según su ubicación. | Diseño
|  | Detalles Arquitectónicos | Evidenciar detalles de los muros cortafuego o sobremuros, sellos cortafuego, anclajes, avisos, dinteles, vitrinas. | Diseño
|  | Plano de Distribución Arquitectónica Actual vs. Propuesta (si aplica) | Determinar los cambios y demoliciones (si hay Remodelación o Adecuación) | Diseño
|  | Plano de coordinación de proyecto (arquitectura y toda especialidad aplicable) | En este plano deberá incluirse en la arquitectura del proyecto todas las especialidades que le apliquen, para determinar que no hayan cruces e interferencias entre las redes | Diseño
| DOCUMENTOS | Memoria Técnica del Diseño Arquitectónico, acorde con la NSR-10 (tít. J y K) | Definir grupo e índices de ocupación, rutas, distancias, accesibilidad a PMR, protección pasiva y activa; y capacidad de medios de evacuación. | Diseño
|  | Documentos del arquitecto diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia | Proyectos comerciales
|  | Carta de responsabilidad del arquitecto diseñador | Dar cumplimiento de las normas aplicables (según formato) | Proyectos comerciales
3. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | PLANOS | Diseño y planos Estructurales | Aclarar los apoyos sobre la estructura, cumpliendo la NSR10. Planta Estructural implantada sobre la estructura de la edificación. Cuando los planos arquitectónicos incluyan los diseños sísmicos de los elementos no estructurales, éstos deben ir firmados, o rotulados, por un profesional facultado para este fin de acuerdo con la Ley 400 de 1997. (NSR-10 A 1.3.3). | Diseño |  |  | Infraestructura | [5 empty] | Planos, memorias e información AS BUILT estructural y de elementos no estructurales | Entrega de los planos finales del proyecto, con todo el registro de lo que se ejecutó en la fase de adecuación y la actualización de lo que haya sido modificado. | Diseño
Ingreso a modelo de datos geométricos de la estructura y de secciones; de configuración de los prámetros de análisis y diseño; y de cargas a modelo.
Ingreso de condiciones de apoyo bases y/o relajamientos en uniones de miembros e ingreso de combinaciones de carga.
Chequeo desplazamientos en nudos / derivas y chequeo "deflex" permisibles en vigas
Reporte de solicitaciones de diseño para las columnas y las vigas del pórtico
Diseño para las columnas y las vigas del pórtico, junto con el diseño de las conexiones en nudos tipo viga-columnas y viga-viga
Diseño de placa base y anclajes
Chequeo de la estabilidad a volcamiento de la estructura
Coincidencia del acero estructural diseñado y el propuesto en detalles estructurales; entre estructura modelada en software y planos estructurales; entre conexiones diseñadas y planos estructurales; y entre recomendaciones estudio de suelos y planos estructurales
Definición y Cálculos de Cargas Vivas y Muertas; de Cargas de Viento, Granizo (si aplica). Definición y Cálculos de Carga viva de impacto; de Carga Sísmica y de Combinaciones de Diseño
|  | Diseño de Plataformas o Sobrepisos | Diseño de plataforma, especificando espesor, materialidad y peso el cual no podrá superar 200kg/m2. | Diseño
|  | Diseño de Cimentación | Proveniente del estudio de suelos y sus recomendaciones. Se debe tener en cuenta el cruce con cualquier red existente, y previamente comprobar todos los sistemas construidos. | Diseño
|  | Secciones | En caso de que aplique | Diseño
|  | Despieces | En caso de que aplique | Diseño
|  | Detalles Constructivos | Detallar anclajes, cortinas enrollables, plataformas, pérgolas, cajeros, bóvedas, cajas fuertes, perforaciones en placa, anclaje de avisos, escaleras | Diseño
| DOCUMENTOS | Memorias de Cálculo y Diseño con cumplimiento de la NSR-10 | Incluir descripción, alcance y especificaciones generales y de construcción | Diseño
|  | Verificación estructural | En caso de afectaciones o sobrecargas a la estructura existente. | Diseño
|  | Documentos del especialista diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia | Proyectos comerciales
|  | Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador | Según formato | Proyectos comerciales
3. PROCEDIMIENTO PASES DE PLACA | PLANOS | Plano con ubicación del pase placa | Incluir en plano estructural del aeropuerto ubicación del pase placa, debidamente acotado donde se garantice que la distancia mínima entre vigas y viguetas sea de 30cm, tomando en cuenta lo indicado en el Anexo N°7 - Procedimientos para Pases en Placa | Diseño |  |  | Infraestructura | [5 empty] | Planos, memorias e información AS BUILT estructural y de elementos no estructurales | Entrega de los planos finales del proyecto, con todo el registro de lo que se ejecutó en la fase de adecuación y la actualización de lo que haya sido modificado. | Diseño
|  | Informe de escaneo de placa | Remitir informe de escaneo de la placa realizado con ferroscan | Diseño
4. ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN | DISEÑOS | Factibilidad | Todo proyecto nuevo, ampliación o remodelación eléctrica debe tener factibilidad o condiciones del servicio emitida por Opain o Enel según aplique. | Infraestructura | Documentos del ingeniero constructor | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia, incluyendo certificación CONTE o CONALTEL y Autodeclaración de cumplimiento de Norma RETIE | SST | Visita de inspección para Certificados RETIE y RETILAP | Se debe verificar el detalle y nivel de riesgo de las No Conformidades halladas por el Ente Certificador (No aplica para módulos) | Infraestructura |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT eléctrica | Entrega de los planos finales del proyecto, con todo el registro de lo que se ejecutó en la fase de adecuación y la actualización de lo que haya sido modificado. Máximo 30 días hábiles de terminada la obra. (No aplica para módulos) | Infraestructura
|  | Diseños Enel - Codensa (si aplica) | Según las condiciones o factibilidad emitida, debe tener concepto favorable de Opain antes de radicación a Enel. |  | Desviaciones al diseño aprobado | Las desviaciones al diseño aprobado que se requieran deben ser previamente radicadas ante Opain para su revisión y concepto. |  | Contar con la Iluminación de emergencia instalada | (No aplica para módulos) |  |  |  | Certificación RETIE y RETILAP | Toda instalación eléctrica debe contar previamente con certificación o demostración de cumplimiento RETIE para ser energizada. Máximo 30 días hábiles de terminada la obra. (No aplica para módulos)
|  | Plano de diseño de la acometida desde el punto de conexión asignado en la viabilidad (si aplica) | Que incluya recorrido y tipo de canalizaciones/conductores, especificación de acometidas, calibres, totalizadores, etc., según la norma RETIE y NTC 2050. | [6 empty] | Bomberos |  |  |  |  | Infraestructura
|  | Planos de Diseño Detallado (no simplificado) y Distribución de Fuerza y Tomacorrientes | Que incluya recorrido y tipo de canalizaciones/conductores, especificación de acometidas, calibres, ubicación de tablero eléctrico y UPS; sistema puesta a tierra, distancias de seguridad, según la norma RETIE y NTC 2050. El cuarto eléctrico no debe tener uso de bodega ni compartir espacio con el rack de telecomunicaciones. | Infraestructura | Ingresos cuartos eléctricos o trabajos de adecuación en infraestructura existente. | Obras aprobadas en cuartos eléctricos requieren de acompañamiento Opain para su ejecución; este se solicita con dos días hábiles de antelación. Conexiones o adecuaciones en equipos o sistemas especiales como blindobarras, serán ejecutadas por el fabricante o el canal que este autorice formalmente. Toda actividad en infraestructura que requiera desenergizar a terceros o servicios aeroportuarios deberá ser solicitada con por lo menos 5 días hábiles de antelación y estará sujeta a las condiciones que indique Opain según cada caso. |  | Contar con la instalación de todos los sistemas que fueron diseñados para el proyecto. | Las obras y sistemas eléctricos aprobados en diseño deben estar totalmente instalados y terminados para su puesta en servicio. | Bomberos |  |  | Manual de mantenimiento de las instalaciones. | Máximo 30 días hábiles de terminada la obra. (No aplica para módulos) | Infraestructura
|  | Diagrama Unifilar | Que incluya protecciones y circuitos ramales | Infraestructura | [5 empty] | Bomberos |  |  |  |  | Infraestructura
|  | Planos de Diseño de Iluminación | Que detalle el cableado y tipos de luminarias con convenciones, según la norma RETILAP. Que sea de Tecnología LED | Infraestructura
|  | Planos de Diseño de Iluminación de Emergencia | Según la NTC2050 y requerimientos RETILAP | Infraestructura
|  | Plano de diseño Actual vs. Propuesta | Incluir planos, cuadro de cargas y diagrama unifilar, para aclarar los cambios ante una Remodelación o Adecuación | Infraestructura
| DOCUMENTOS | Memorias de cálculo y diseño | Incluir regulación de alimentador, coordinación de protecciones y factores de riesgos potenciales o presentes en la instalación y las recomendaciones para minimizarlos | Infraestructura
|  | Especificación de luminarias, tablero, UPS a instalar | Se exige Tecnología LED Tipo de Tablero de Distribución (Teniendo en cuenta ubicación y RCI) | Infraestructura
|  | Cuadro de cargas | Determinar si se diseñó con base en las cargas entregadas (lo cual se debe aclarar en la ficha técnica) | Infraestructura
|  | Documentos del ingeniero diseñador y constructor | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia, incluyendo certificación CONTE o CONALTEL y Autodeclaración de cumplimiento de Norma RETIE | Proyectos comerciales
|  | Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador | Según formato | Proyectos comerciales
4A. ELÉCTRICO PROVISIONAL | PLANOS | Plano de diseño de la acometida desde el punto de conexión provisional asignado en la viabilidad (si aplica) | Que incluya recorrido y tipo de canalizaciones/conductores, especificación de acometidas, calibres, totalizadores, etc., según la norma RETIE y NTC 2050. | [6 empty] | Bomberos |  |  |  |  | Infraestructura
|  | Diagrama Unifilar | Que incluya protecciones y circuitos ramales | Infraestructura | [5 empty] | Bomberos |  |  |  |  | Infraestructura
| DOCUMENTOS | Memorias de cálculo y diseño | Incluir regulación de alimentador, coordinación de protecciones y factores de riesgos potenciales o presentes en la instalación y las recomendaciones para minimizarlos | Infraestructura
|  | Cuadro de cargas | Determinar si se diseñó con base en las cargas entregadas (lo cual se debe aclarar en la ficha técnica) | Infraestructura
|  | Documentos del ingeniero diseñador y constructor | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia, incluyendo certificación CONTE o CONALTEL y Autodeclaración de cumplimiento de Norma RETIE | Proyectos comerciales
|  | Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador | Según formato | Proyectos comerciales
5. HIDROSANITARIO | PLANOS | Planta de distribución de suministro con especificaciones generales y de construcción | Aclarar niveles, diámetros, materiales y recorrido (por placa / colgante / enterradas / sobrepiso) de las tuberías; ubicación, diámetros y altura de válvulas (de control / explusoras de aire, si aplica). Aclarar tipos y materiales de tuberías, accesorios, válvulas, etc. | Diseño | Impermeabilización |  | Infraestructura | Plan de Mantenimiento de Trampa de Grasas | Esta solicitud corresponde al documento que se tiene para esta estructura donde se hace una programación de los mantenimientos con la descripción de cada una de las actividades. | Infraestructura |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT hidrosanitaria | Entrega de los planos finales del proyecto, con todo el registro de lo que se ejecutó en la fase de adecuación y la actualización de lo que haya sido modificado. | Diseño |  |  | Entrega de los recibos públicos (acueducto y alcantarillado) al día | Validar que el tenedor de espacio no deje deudas en temas de pagos de servicios públicos
|  |  | Ubicación del medidor de agua potable (si aplica) y trazado de la red hasta el local |  | Prueba de estanqueidad | Llenado por 24 horas en zonas de preparación de alimentos y zonas húmedas | Infraestructura | Legalizacion de la cuenta contrato del servicio de acueducto. | Para la apertura se debe tener legalizado la Cuenta Contrato con la Empresa de Acueducto la cual permite hacer los cobros del consumo de agua y servicio de alcantarillado |  |  |  | Registro de Mantenimiento de Trampa de Grasas | Periodicidad mensual |  |  |  | Trampas de grasas Limpias | Validar que se le haya hecho mantenimiento a estas estructuras
|  |  | Indicar los nodos de la ruta crítica |  | Conexión cajilla medidor avalado por la EAAB así como su trámite antes la entidad |  |  | Conexiones hidraulicas, sanitarias debidamente probadas y habilitadas | El constructor de la Línea hidráulica debe tener los formatos de las pruebas hidráulicas y sanitarias |  |  |  | Informe de mantenimiento de las redes (Colectores) desde el local hasta la caja de aforo y toma de muestra. | Periodicidad trimestral |  |  |  | Entrega de soportes de limpieza de los colectores antes de la entrega del local o cierre del mismo | Validar que se le haya hecho mantenimiento a estas estructuras
|  |  | Presentar esquema vertical(si aplica para proyectos en dos o más niveles) |  | Coordinación de redes con todas las especialidades | Revisión de cruce de éstas, ya sea colgantes o enterradas |  | Revision de válvulas de corte para la red de suministro | El espacio comercial debe tener válvulas de corte interna operativas y visibles |  |  |  | Entrega de la Caracterización físico-química de vertimientos líquidos al prestador del servicio público de alcantarillado | Antes de la fecha de corte 31 de diciembre de cada año |  |  |  | Puntos Hidrosanitarios taponados | Nos permite que no se generen malos olores por estos puntos
|  | Planta de distribución de Aguas Residuales con especificaciones generales y de construcción | Aclarar niveles, diámetros, pendiente, recorrido (por placa / colgante / enterradas / sobrepiso) y materiales (PVC / H.F.) de las tuberías internas. Incluir tapones de inspección en cambios de dirección. Para redes enterradas entre cajas/pozos el diámetro mínimo debe ser 6". Aclarar tipos y materiales de tuberías, accesorios, etc. | Diseño | Validación de cielo raso para la instalación de redes. |  |  | Puntos de pase placa impermeabilizados | Los pases de placa deben estar completamente sellados esto con el fin que si se presenta filtración no afecte el cielo raso del piso inmediatamente inferior así como el tenedor
|  |  | Presentar esquema vertical y/o isométrico, incluyendo juntas de expansión en cada nivel (si aplica para proyectos en dos o más niveles) |  |  |  |  | Revisión de punto de conexión final en red industrial - caja de aforo | Validar que se haya efectuado bien la conexión así como la construcción de la caja de aforo y toma de muestra antes de la conexión a la red de alcantarillado
|  |  | Se indica la ubicación, tamaño y detalle de instalación/construcción de estructura de tratamiento para aguas industriales y caja de aforo (si aplica) |  |  |  |  | Revisión en sitio de la trampa de grasa | Revisar las conexiones hidráulicas y de funcionamiento de la Trampa la cual es de gran importancia para la descarga de los lavaplatos
Presentar las interferencias con estructura (si aplica)
|  | Planta de distribución de Aguas Grasas con especificaciones generales y de construcción (si aplica) | Aclarar niveles, diámetros, pendiente, recorrido (por placa / colgante / enterradas / sobrepiso) y materiales (PVC / H.F.) de las tuberías internas. Incluir tapones de inspección en cambios de dirección. Para redes enterradas entre cajas/pozos el diámetro mínimo debe ser 6". Locales F&B deben considerar sifón / cárcamos de piso en zona de cocción, en red independiente a las aguas grasas. Aclarar tipos y materiales de tuberías, accesorios, etc. | Diseño | [10 empty] | Auditoría externa
Presentar esquema vertical y/o isométrico, incluyendo juntas de expansión en cada nivel (si aplica para proyectos en dos o más niveles)
Indicar la ubicación, tamaño y detalle de instalación/construcción de trampa de grasas y caja de aforo (si aplica)
Presentar las interferencias con estructura (si aplica)
|  | Planta de distribución de Aguas Condensadas con especificaciones generales y de construcción (si aplica) | Indicar la ubicación, tamaño y detalle de instalación/construcción de trampa de grasas y caja de aforo (si aplica) | Diseño | [10 empty] | Auditoría externa
Presentar las interferencias con estructura (si aplica)
|  | Planta de diseño pluvial (Si aplica) | Aclarar niveles, diámetros, recorrido (por placa / colgante / enterradas / sobrepiso) y materiales (PVC / H.F.) de las tuberías internas. Incluir tapones de inspección en cambios de dirección. Para redes enterradas entre cajas/pozos el diámetro mínimo debe ser 6". Incluir plantas de áreas de drenaje | Diseño |  |  | ??
Presentar esquema vertical y/o isométrico, incluyendo juntas de expansión en cada nivel (si aplica para proyectos en dos o más niveles)
Indicar la ubicación, pendiente, dimensiones, niveles, reboses y material de canales para recolección de aguas lluvias
Presentar las interferencias con estructura (si aplica)
|  | Detalles | Detalle de instalación de aparatos sanitarios (sistemas de tratamiento, válvulas, canales, etc…)
|  | Planos de suministro y de desagües, de Distribución Actual vs. Propuesta | Muestran los cambios ante una Remodelación o Adecuación, aclarando de manera explícita con colores y convenciones, las redes existentes vs. las modificadas | Diseño |  |  | ??
| DOCUMENTOS | Memoria de diseño con especificaciones generales y de construcción | Incluir la normativa aplicada, localización del proyecto, descripción del proyecto, criterios de diseño; la descripción del cálculo y/o Fórmulas utilizadas para el cálculo de las redes de suministro, de aguas residuales y lluvias (si aplica) | Diseño
|  | Memorias de Cálculo | AGUA POTABLE: - Ruta crítica - Unidades de hunter - Material - Diámetro nominal y real(interno) - Caudal según tipo aparato(tanque-fluxometro) - Velocidad de la red entre 0.6 y 2m/s - Coeficiente de pérdidas por fricción/accesorios - Presión requerida en punto de conexión según NTC1500 tabla 7.4.3.1 - Cálculo de equipo de presión(si aplica)Se deben detallar los caudales y descargas para vertimientos. - Cálculo del medidor | Diseño
AGUAS RESIDUALES, INDUSTRIALES Y GRASAS: - Tramo - Unidades de hunter - Material - Diámetro nominal y real(interno) - Caudal - Pendiente - Relaciones hidraulicas de la tubería - Esfuerzo cortante(Según NTC 1500 cap 8.4.1) - Velocidad entre 0.6 y 5m/s(Según NTC 1500 cap 8.4.1) - D75Cotas clave o batea inicial y final de las tuberías. - Cálculo de bajantes de aguas residuales, industriales y grasas (si aplica) - Cálculo de ventilación de aguas residuales y de válvulas de admisión de aire (si aplica)
AGUAS LLUVIAS - IDF utilizada - Intensidad de diseño, según NTC 1500 cap 12.6.1 - Coeficiente de escorrentía - Caudal - Velocidad entre 0.6 y 5m/s (según NTC 1500 cap 8.4.1) - Cálculo de bajantes de aguas lluvias (si aplica) - Diámetro nominal y real(interno) - Relaciones hidraulicas - Esfuerzo cortante (Según NTC 1500 cap 8.4.1) - Cotas clave o batea inicial y final de las tuberías - Incluye cálculo de canales de aguas lluvias, incluyendo esfuerzo cortante según res 0330 de 2017
|  | Fichas técnicas de aparatos a instalar | Fichas técnicas de aparatos o aditamentos a instalar: Cumpliendo con la NTC 1500 4ta actualización, RAS 2000 y resolución 631 de 2015. | Diseño
|  | Documentos del especialista diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia | Proyectos comerciales
|  | Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador | Debe incluir la normativa vigente para el diseño hidrosanitario (NTC 1500, RAS, res 0330, etc…), número de T.P y firma del diseñador | Proyectos comerciales
5A. GAS (T2 y CAC) | PLANOS | Planta de distribución de suministro de gas | Incluir recorrido, sección y especificación de ductos, ubicación de equipos, recorrido de conexiones de fuerza, intrumentacion, valvulas de corte, reguladores etc. El diseño deberá garantizar y respetar las distancias de maniobra y accesos para la manipulación de equipos y válvulas. -Ubicación de válvulas de control. -Ubicación y dimensionamiento de la ventilación según NTC 3631 -Aclarar niveles, diámetros, recorrido (por placa / colgante / enterradas / sobrepiso) y materiales según NTC2505 (CU.TL - A.G - P.E) de las tuberías internas. - Dimensionamiento de reguladores y medidores - Nodos de ruta crítica | Infraestructura | Pruebas de hermeticidad / presión de la red | Certificado de inspeccion ente certificador instalacion
|  | Isométrico | Distribucion de redes, puntos de conexión - Presentar la misma información presentada en plantas incluyendo cotas de cada uno de los tramos | Infraestructura
|  | Detalles constructivos | Detallar uniones, anclajes, soportería, soldaduras, etc. - Detalles de ventilación. - Detalles de centros de medición y/o regulación. - Detalles de instalación de tuberías - Detalles de ductos - Detalles de desfogue (si se requieren) - Detalles de soportería | Infraestructura
| DOCUMENTOS | Memorias de Cálculo, incluyendo especificaciones generales y de construcción | Diseño red de gas, calculo de presiones, caudal de suministro - Cálculo de redes a media o baja presión según aplique. - Cálculo de ventilación. | Infraestructura
|  | Especificaciones generales, fichas técnicas y de construcción | Especificar ficha tecnica, tuberias, accesorios, instrumentacion, reguladores - Adjuntar fichas técnicas de gasodomésticos a instalar incluyendo diámetro de conexión, caudal y presión de trabajo. | Infraestructura
|  | Documentos del especialista diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia | Proyectos comerciales
|  | Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador | Según formato -Debe incluir la normativa vigente para el diseño hidrosanitario (NTC 2505,NTC 3631, etc.), número de T.P y firma del diseñador | Proyectos comerciales
6. RCI - EXTINCIÓN | PLANOS | Planos de distribución de rociadores | Que incluya diámetros, radios de cobertura, tipo de rociador (pendiente/montante/lateral) y convención de acuerdo con NFPA 170; ubicación de Válvula de control monitoreada de RCI (después del punto de conexión); ubicaciónde la red(colgante/por placa/enterrada), recorrido, niveles, diámetro y material de las tuberías; proyección de la tubería SCH40. | Infraestructura | Pruebas de presión de la red |  |  | Entrega Plan de pruebas y resultados |  | Infraestructura |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT extinción | Entrega de los planos finales del proyecto, con todo el registro de lo que se ejecutó en la fase de adecuación y la actualización de lo que haya sido modificado. | Infraestructura
|  |  | Incluye la tubería enterrada en materiales permitidos por la normatividad vigente/manual de opain (si aplica) |  | Instalación de válvula de corte, si no cuenta con ella el espacio. | Especificaciones |  | Conexiones RCI debidamente probadas y habilitadas | El constructor debe tener los formatos de las pruebas
|  |  | Debidamente acotada, entre rociadores; rociador y muro; rociador e iluminación; rociador y deflectores de aire; y entre rociador y cualquiera de las obstrucciones consideradas en la NFPA 13. Incluir los nodos de la ruta crítica(si aplica) |  |  |  |  | Revision de válvulas de corte de la RCI | El espacio comercial debe tener válvulas de corte interna operativas, accesibles y visibles
Incluye las especificaciones de los rociadores a instalar (orientación, tipo de respuesta, coeficiente K, Temperatura y # de rociadores por nivel)
Incluye válvula expulsora de aire (si aplica)
Aclarar la modulación de cielo raso (si aplica); la localización de extintores según espacio a proteger
Si no aplica la instalación de red interna por contar con cielo permeable, se deben incluir las dimensiones de los espacios entre los elementos que conforman la persiana o pérgola según la NFPA 13 capítulo 9.3.10
Presentar las interferencias con estructura (si aplica)
|  |  | Corte debidamente acotado, con indicación de alturas entre el deflector de los rociadores, con la soportería, estructura, cielorrasos o elementos descolgados. Que aclaren diámetro y material de las redes. | Infraestructura
|  | Cortes | Permite rectificar alturas, coberturas, teniendo en cuenta el layout arquitectónico, si existen cielos rasos, iluminación o elementos que interfieran con la cobertura de la red. | Infraestructura
|  | Diseños isométricos | Permite rectificar el tipo de rociador, alturas, coberturas, teniendo en cuenta el layout arquitectónico, si existen cielos rasos, iluminación o elementos que interfieran con la cobertura de la red. | Infraestructura
|  | Detalles | Soportería, soportería sismoresistente, tipo de rociador según el espacio que aplique, de acuerdo con la NFPA-13 (pendiente, montante y lateral); de gabinetes; de estación de control; de válvula siamesa (lo que aplique). | Infraestructura
|  | Plano de Distribución Actual vs. Propuesta | Determina los cambios ante una Remodelación o Adecuación | Infraestructura
|  | Memorias de Cálculo | En el que se incluya: - Descripción, alcance y especificaciones generales y de construcción, incluídos los parámetros de diseño (área protegida, densidad de diseño, tipo de riesgo). - Normativa utilizada (NSR-10 y NFPA) - Análisis de riesgo de todos los espacios según NFPA 13 - Modelación hidráulica de la red RCI partiendo de la presión mínima requerida en el local(si aplica) - Tipos de rociadores a instalar anexando ficha técnica incluyendo factor K - Área de protección según la distribución de los espacios y los requerimientos normativos. - Descripción de metodología de diseño según NFPA 13. - # de rociadores a instalar - Caudal y presión mínimas en rociador - Análisis de modelación hidraulica(si aplica) - Tomas fijas para bomberos (si aplica) - Análisis de obstrucción de rociadores según la NFPA 13 - Análisis de tipo de extintores portátiles a instalar - Cálculo de soportes sismoresistentes (si aplica) | Infraestructura
|  | Documentos del diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia | Proyectos comerciales
|  | Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador | Debe incluir la normativa vigente para el diseño contra incendio (NSR-10, NFPA 13 Y/O NORMAS NTC APLICABLES), número de T.P y firma del diseñador | Proyectos comerciales
7. HVAC | PLANOS | Planta de distribución | - Incluir recorrido, sección y especificación de ductos, ubicación de equipos, recorrido de conexiones de fuerza y de tubería de drenaje del equipo, dando cumplimiento a los estándares ASHRAE 62.1-55-90.1; NTC5183. - Sensores CO2 para medición de calidad aire interior y equipos de extraccion e inyeccion de aire para garantizar condiciones adecuadas a el personal que labora en el espacio y a sus usuarios. | Infraestructura | Red de drenaje (condensados) a una pendiente adecuada a la conexión correspondiente de punto cero. | Garantizar el confort termico del espacio, y la calidad de aire según CAH recomendados por ASHRAE aplicado al tipo de local. |  | Pruebas de arranque de equipos | Se debe garantizar un confor termico entre 22 y 23°C, las renovaciones de aire se daran en cumplimiento a la normatividad ASRHAE, según el espacio. |  |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT HVAC | Entrega de los planos finales del proyecto, con todo el registro de lo que se ejecutó en la fase de adecuación y la actualización de lo que haya sido modificado. | Infraestructura |  |  | Validacion de entrega del local | Garantizar que el espacio quede libre de elementos
|  | Diseños isométricos | Para dimensionar el sistema y las secciones transversales de los ductos y para evidenciar posibles cruces con otros sistemas o equipos. Tener en cuenta el tamaño de los equipos que irán descolgados en cielo, para que queden accesibles e inspeccionables, y pueda hacerse un fácil mantenimiento. | Infraestructura | Purga del sistema | Se debe garantizar el desaire del sistema para que se eliminen las bolsas de aire, y se eviten los golpes de ariete. Las intalaciones deben tener manometros, valvulas independientes de presion, y desaires automaticos |  | Revisión ventanas de inspección ductos | Las ventanas de inspeccion deben permitir el paso de una persona, en caso de requerirse un acceso por el lugar. |  |  |  | Plan de Mantenimiento | Obtener el plan de mantenimiento correspondiente en donde se enuncien las actividades y frecuencias aplicadas, los informes deben entregarse al area de mantenimiento Opain
|  | Cortes | Definir niveles | Infraestructura | Dimensionamiento adecuado de exclusas de inspección | Se requier para permitir el libre acceso al personal para poder realizar cualquier maniobra |  | Revisión correcto drenaje y conexión de los equipos | Validar estado de instalación, accesos, fugas, pruenas de operación
|  | Detalles constructivos | Detallar uniones, anclajes, soportería, perforaciones en placa, válvulas de corte, desaires, manómetros, termostatos, dámper y sellos cortafuegos etc. | Infraestructura |  | Garantizar los planos asbuilt para actualizar la base de datos del Aeropuerto |  | Etiquetado | Los diseños deben contemplar el etiquetado de todos los equipos y redes.
| DOCUMENTOS | Memorias de Cálculo | Incluir descripción, alcance, cargas térmicas y especificaciones generales y de construcción. | Infraestructura | Uso de refrigerantes | Garantizar el uso de refrigerantes amigables con el ambiente |  | Mantenimiento | Garantizar el respectivo acceso a los equipos, valvulos e instrumentacion para poder realizar el mantenimiento
|  | Cargas eléctricas y diagramas unifilares de los equipos | Lo cual se debe incluir también en el diseño eléctrico.
|  | Fichas técnicas de los equipos a implementar | Especificar equipo a implementar (Aclarar funcionamiento de sistemas generales de las edificaciones) | Infraestructura
|  | Documentos del especialista diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia | Proyectos comerciales
|  | Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador | Según formato | Proyectos comerciales
8. EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE (COMIDAS) | PLANOS | Planta de distribución, cumpliendo Distancias de Seguridad según NTC2050 | Incluir recorrido, sección y especificación de ductos, ubicación de equipos, recorrido de conexiones de fuerza, etc. El diseño deberá garantizar y respetar las distancias de maniobra y accesos para la manipulación de equipos y válvulas. | Infraestructura |  |  |  | Entregar Plan de Mantenimiento que incluya: campanas, ductos y equipos de ventilación | Se requiere un plan de mantenimiento especifico en donde se enuncien las frecuencias respectivas y actividades | Bomberos |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT extracción e inyección mecánica | Entrega de los planos finales del proyecto, con todo el registro de lo que se ejecutó en la fase de adecuación y la actualización de lo que haya sido modificado. | Infraestructura |  |  | Validacion de entrega del local | Garantizar que el espacio quede libre de elementos
|  | Diseños isométricos | Para dimensionar el sistema y las secciones transversales de los ductos y para evidenciar posibles cruces con otros sistemas o equipos. Tener en cuenta el tamaño de los equipos que irán descolgados en cielo, para que queden accesibles e inspeccionables, y pueda hacerse un fácil mantenimiento. | Infraestructura |  |  |  | Certificación de campana de extracción | La campana debe estar acorde a los requerimientos según el diseño, pruebas de funcionamiento | Infraestructura |  |  | Plan de Mantenimiento | Obtener informe del plan de mantenimiento correspondiente en donde se enuncien las actividades y frecuencias aplicadas, los informes deben entregarse al area de mantenimiento Opain
|  | Cortes | Definir niveles | Infraestructura |  |  |  | Revisión trampas de grasas en ductos | Asegurarla limpieza y mantenimiento de las trampas de grasas
|  | Detalles constructivos | Detallar uniones, anclajes, soportería, perforaciones en placa, etc. | Infraestructura |  |  |  | Revisión ventanas de inspección ductos | Asegurar las respectivas ventanas de inspeccion para mantenimiento
| DOCUMENTOS | Memorias de Cálculo | Incluir descripción, alcance y especificaciones generales y de construcción. Se deben incluir las cargas eléctricas de los equipos en el cuadro de cargas del diseño eléctrico. | Infraestructura |  |  |  | Verificar la correcta instalación de las campanas | Autolimpieza, filtros, red contra incendios
|  | Cargas eléctricas y diagramas unifilares de los equipos | Lo cual se debe incluir también en el diseño eléctrico. |  |  |  |  | Etiquetado | Los diseños deben contemplar el etiquetado de todos los equipos y redes.
|  | Fichas técnicas de los equipos | Especificar campana de extracción de acuerdo con lo requerido en el Manual | Infraestructura |  |  |  | Pruebas de Arranque de los equipos | Validar con la operación el resultado de los diseños
|  | Documentos del especialista diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia | Proyectos comerciales
|  | Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador | Según formato | Proyectos comerciales
9. TELECOMUNICACIONES / VOZ Y DATOS | PLANOS | Plano (proyecto) recorrido Origen - Destino. | Plano (proyecto) recorrido Origen - Destino: documento que informa asignación, uso, diseño y construcción de infraestructura pasiva (escalerilla porta cables + sellos corta fuego + patch pannel en rack + cableado estructurado (puntos de red) + asignación numeración puntos de red (# marquilla)); Origen: Cuarto Técnico (FD); Destino: área de uso privado Tenedor. Documento referencia: Reglamento para el aprovisionamiento, operación y mantenimiento de infraestructura para telecomunicaciones. | Tecnología | Perforaciones en placa | Según el procedimiento adjunto |  | Revisión de la infraestructura pasiva implementada | Con base en el proyecto presentado y aprobado. |  |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT de telecomunicaciones | Entrega de los planos finales del proyecto, con todo el registro de lo que se ejecutó en la fase de adecuación y la actualización de lo que haya sido modificado. De la infraestructura pasiva implementada (cableado estructurado)
|  |  | Plano (proyecto): documento emitido por integrador de cableado certificado que asegura cumplimiento mejores prácticas para el diseño y construcción, cumplimiento estándares, regulaciones y Contrato de Concesión, donde informa numeración de puntos de red (# marquillas), uso de infraestructura pasiva existente, nueva infraestructura pasiva por construir, impacto sellos cortafuegos. |  |  |  |  | Revisión de sellos cortafuegos impactados y recuperados en cuartos técnicos. | Responsabilidad del Tenedor mediante su integrador de cableado, descrito en Reglamento Telecomunicaciones
| DOCUMENTOS | Certificación fabricantes: Legrand Ortronics o Panduit. | Certificado de idoneidad del integrador de cableado, responsable de diseñar y construir proyecto de cableado estructurado, emitido por fabricantes Legrand Ortronics, o, PANDUIT, con objetivo de asegurar la correcta operación, mantenimiento de infraestructura pasiva de uso común sin afectar garantías de fabricantes (25 años) y cumplimiento obligación Contrato de Concesión. | Tecnología
10. SISTEMAS AEROPORTUARIOS (DETECCIÓN) | PLANOS | Planta de distribución de sensores | Con diámetros de cobertura de cada sensor, debidamente acotada que incluya actualización del nombre del tenedor en el panel de detección. | Tecnología |  |  |  | Plan de pruebas detallado y realizado | Especificar ID de dispositivos y tener el paso a paso, indicar método de activación y agregar hoja técnica | Tecnología |  |  | Planos, memorias e información AS BUILT detección | Entrega de los planos finales del proyecto, con todo el registro de lo que se ejecutó en la fase de adecuación y la actualización de lo que haya sido modificado. | Tecnología
|  | Plano de Distribución Actual vs. Propuesta | Determina los cambios ante una Remodelación o Adecuación | Tecnología |  |  |  | Validación por parte de Johnson Controls y Tecnología | Detección de anomalÍas en la instalación de la infraestructura y confirmar operatividad de dispositivos | Tecnología |  |  | Verificación anual por una auditoría externa | Validar funcionalidad de los dispositivos. | Tecnología
| DOCUMENTOS | Memorias de Cálculo y Diseño | Documento con la memoria de cálculos y descripción del proyecto del área de detección, indicando el cumplimiento de la norma NFPA 72 y citando el parrafo al cual hace referencia. | Tecnología
|  | Detalles, fichas técnicas y especificación de los sensores | Detallar si son térmicos o fotoeléctricos, según el espacio que aplique, de acuerdo con la NFPA-72 | Tecnología
|  | Documentos del diseñador (por contratista autorizado por OPAIN) | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia | Proyectos comerciales
|  | Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador | Según formato | Proyectos comerciales
11. CIVIL Y PAVIMENTOS | PLANOS | Estudio geotécnico | Se debe indicar la cantidad de apiques realizados, ubicación georeferenciada en plano, resultados de laboratorio de acuerdo con lo exigido en la FAA 150_5370_10 / 150_5320_6 | Civil | [8 empty] | Planos, memorias e información AS BUILT civil y pavimentos | Entrega de los planos finales del proyecto, con todo el registro de lo que se ejecutó en la fase de adecuación y la actualización de lo que haya sido modificado. | Civil
|  | Planta de Localización de la zona de estudio | Incluir georreferenciación, unidades métricas, especificación técnica de materiales. | [9 empty] | Resultados de ACN/PCN
|  | Plano con las curvas de nivel de la plataforma | Se debe cumplir con la pendiente exigida por el Rac 14 en plataforma. | Civil
|  | Detalle de la sección transversal típica | Indicar todas las secciones transversales de pavimento diseñadas, indicado espesores, tipo de material, normativa aplicable y ubicación geotextiles | Civil
|  | Plano con la ubicación general del proyecto | Incluir la modulación de las losas, ubicación de las zonas de losas con refuerzo, detalle de distribución y especificación del acero, detalle de las juntas longitudinales y transversales (aislamiento, contracción y construcción), detalle del sello a emplear en las juntas. | Civil
| DOCUMENTOS | Especificaciones de los materiales en cumplimiento de la norma FAA AC150/5370-10 | Se debe inlcuir un capitulo de especificaciones de materiales de acuerdo con la FAA, donde se reaalice una descripción de los ensayos de laboratorio que deben cumplir y módulos utilizados para el diseño. | Civil
|  | Informe de bases y criterios de diseño | Incluir una introducción, localización, documentos técnicos y manuales aplicables. | Civil
|  | Hipótesis del diseño del pavimento | Incluir los datos técnicos de las aeronaves, composición de la flota de aeronaves, flota de diseño y operaciones proyectadas en la infraestructura del proyecto | Civil
|  | Informe de cálculo de volúmenes | Incluir cartera de cotas o niveles del pavimento, detalle de las pendientes longitudinales y transversales en cumplimiento a lo estipulado en el RAC14 | Civil
|  | Informe de exploración geotécnica, de acuerdo con la FAA AC150-5320-6 | Incluir la distribución, perfil, propiedades físicas, ubicación y disposición de los estratos de suelos, se deberá reportar la topografía y el nivel freático encontrado en el proyecto. | Civil
|  | Informe del diseño de pavimento que se obtiene al implementar el programa FAARFIELD | Incluir el espesor requerido para soportar una combinación de tráfico de aeronaves determinada durante la vida útil del diseño estructural. | Civil
|  | Documentos del especialista diseñador | Cédula, Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia | Civil
|  | Carta de responsabilidad del ingeniero diseñador (según formato) |  | Civil
12. BOMBEROS | PLANOS | Planos de evacuación del área | Indicando los elementos de atención de emergencia (extintores indicando tipo y clase, camillas y botiquín de primeros auxilios). | Bomberos | Marquillado de tubería y válvula de corte, según la norma NFPA170 | Identificación y uso de la tubería en el espacio. | Bomberos | Fichas técnicas de extintores a instalar, que estén certificados UL | La certificación UL está reconocida para certificar productos en conformidad con los Reglamentos Técnicos Colombianos. | Bomberos |  |  | Plan de inspecciones periódicas de los sensores térmicos y fotoeléctricos. |  |  |  |  | Camilla, botiquín y extintor | Debe cumplir con los lineamientos establecidos en Manual de Seguridad Industrial, dispuesto en www.opain.co
|  | Plano y memoria descriptiva de vulnerabilidad al tipo de operación que se realizará en el área | - Indicar los equipos que utilizará para la preparación de los alimentos (estufas, campanas extractoras, hornos, freidoras, etc.) - Aclarar el almacenamiento de elementos o materia prima combustible y existencia de condiciones generadoras de incendios. | Bomberos | Señalización de la válvula de cierre de RCI en obra. | Si no la tiene, el tenedor la debe implementar al interior del local. | Bomberos | Plan de emergencia, asociado al área de trabajo, indicando el responsable y contacto. | Se debe entregar como insumo el Plan de Emergencias de la Terminal como insumo | Bomberos |  |  | Plan de emergencia, asociado al área de trabajo, indicando el responsable y contacto. Deberá ser socializado con los empleados que laboren en el local. | El personal que labore en el local deberá conocer el plan de emergencias. |  |  |  | Constancia de Capacitación del personal en operación de extintores e incendios, primeros auxilios y evacuación. | El personal en obra deberá estar en la capacidad de identificar una clase de incendio, operación del extintor portátil, procedimientos en primeros auxilios y evacuación, de acuerdo al Dec. 1072 del 2015.
|  | Plano de riesgos de operación asociado al tipo de operación a realizar | Matriz de Peligros | Bomberos | Camilla, botiquín y extintor | Debe cumplir con los lineamientos establecidos en Manual de Seguridad Industrial, dispuesto en www.opain.co |  | Brigada de emergencia, indicando nivel de capacitación. | los empleados del tenedor de espacio, debe de capacitar a sus trabajadores y así mismo estar actualizando sus conocimientos al menos una vez por año. | Bomberos |  |  | Brigada de emergencia, indicando nivel de capacitación. | El personal que labore en el local deberá estar capacitado en primeros auxilios, contraincendios y evacuación. |  |  |  | Orden y aseo | El personal de obra deberá operar siempre en buenas condiciones de orden y aseo, mitigando cualquier riesgo de incendio y/o emergencia médica.
| DOCUMENTOS | Fichas técnicas de equipos en zonas de preparación y cocción | Conocer el tipo de energía que se necesita para operar los equipos y /o maquinaria del tenedor de espacio. | Bomberos | Constancia de Capacitación del personal en operación de extintores e incendios, primeros auxilios y evacuación. | El personal en obra deberá estar en la capacidad de identificar una clase de incendio, operación del extintor portátil, procedimientos en primeros auxilios y evacuación, de acuerdo al Dec. 1072 del 2015. |  | Orden y Aseo | Las instalaciones deben de estar en orden y aseadas mitigando cualquier riesgo de incendio. | Bomberos |  |  | Orden y Aseo | Las instalaciones deben de estar en orden y aseadas mitigando cualquier riesgo de incendio. |  |  |  | Lista de números telefónicos de Bomberos ARFF, SEM y CCO. | El personal de obra deberá tener los números de bomberos, servicios médicos y CCO Opain, disponibles y de fácil acceso.
|  | Detalle de las actividades que se desarrollarán en el área | Actividad económica y tareas rutinarias de acuerdo a esta. | Bomberos | Orden y aseo | El personal de obra deberá operar siempre en buenas condiciones de orden y aseo, mitigando cualquier riesgo de incendio y/o emergencia médica. |  | Revisión de las circulaciones, dispositivos de alarma y detección de incendios, y RCI sin obstaculizar. | Los dispositivos de detección y/o extinción de incendios, deben de estar activados. | Bomberos |  |  | Camilla, botiquín y extintor | deberán estar ubicados en un lugar estratégico y debidamente señalizado.
|  | Plan de emergencia, asociado al área de trabajo, indicando el responsable y contacto. | Se debe entregar como insumo el Plan de Emergencias de la Terminal como insumo |  | Lista de números telefónicos de Bomberos ARFF, SEM y CCO. | El personal de obra deberá tener los números de bomberos, servicios médicos y CCO Opain, disponibles y de fácil acceso. |  | Señalización fotoluminiscente de evacuación del espacio e iluminación de emergencia | Los trabajdores deben de identifiar la ruta de evacuación. | Bomberos |  |  | Lista de números telefónicos de Bomberos ARFF, SEM y CCO. | El personal de obra deberá tener los números de bomberos, servicios médicos y CCO Opain, disponibles y de fácil acceso.
|  | Fichas técnicas de extintores a instalar, que estén certificados UL | La certificación UL está reconocida para certificar productos en conformidad con los Reglamentos Técnicos Colombianos. |  |  |  |  | Correo de viabilidad del proyecto por ARFF con el detalle de inventario. | El tenedor debe de contar con la aceptación de bomberos ARFF. | Bomberos
| REQUISITOS | [5 empty] | SST | Camilla, botiquín y extintor | Debe cumplir con los lineamientos establecidos en Manual de Seguridad Industrial, dispuesto en www.opain.co
SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) | DOCUMENTOS |  |  |  | Matriz de peligros y riesgos (IPEVR) por actividad y por cargo | Debe relacionar todas las actividades que se describen en la memoria descriptiva del proyecto, metodología aplicada para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos; medidas de prevención y control para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales y relacionar los elementos de proteccion personal de acuerdo con la naturaleza de los peligros. | SST | Matriz de riesgos por actividad y por cargo para la operación | A revisar por auditoría externa | SST |  |  | Matriz de riesgos por actividad y por cargo para la operación | A revisar por auditoría externa
[5 empty] | Matriz de EPP por cargo de acuerdo con la Matriz de peligros y riesgos. | Se debe correlacionar con las medidas de intervención propuestas en la Matriz de peligros y riesgos, debe relacionar los cargos de las personas y los EPP a entregar, debe relacionar los elementos de protección personal de acuerdo con la naturaleza de los peligros y riesgos identificados, debe cumplir con las especificaciones establecidas en la Resolución 2400 de 1979 articulo 177 al 201 y la demás normativa legal vigente aplicable. | SST | Plan de formación y capacitación | A revisar por auditoría externa | SST
[5 empty] | Plan de señalización de obra | Se debe correlacionar con la Matriz de peligros y la memoria descriptiva del proyecto, adoptar las indicaciones establecidas en el Manual de Seguridad Industrial de Opain para realización y demarcación de áreas de trabajo y recursos de atención de emergencias (camilla, botiquín y extintor). | SST
[5 empty] | Plan de formación y capacitación | De acuerdo con los peligros y riesgos identificados en la matriz IPEVR, y se debe correlacionar con las medidas de intervención en capacitación y entrenamiento propuestas en la Matriz de peligros y riesgos, relacionar la formación y capacitación en atención a emergencias acorde con lo establecido en la normativa legal vigente. | SST
[5 empty] | Todos los requisitos y documentos exigidos en el "Estándar SST" | Consultar en: www.opain.co Normatividad/SST | SST
AMBIENTAL | PLANOS | Plano de ubicación de residuos en el local en adecuación y en pos-apertura | Indicar el área de almacenamiento de residuos que se generen tanto en la etapa de adecuación como en la operación y las rutas de evacuación de residuos. | Ambiental | Plan de cumplimiento ambiental | Diligenciar el Plan de Cumplimiento Ambiental (Diligenciar el formato GSS-FR-015, donde se identifique por cada etapa/proceso/actividad mencionada en la memoria descriptiva,con la identificación de aspectos e impactos ambientales definidos en el Plan de Manejo Ambiental del Aeropuerto que se generen y apliquen en la ejecución del proyecto, definiendo los controles operacionales y como llevarán la evidencia del cumplimiento y gestión de los controles propuestos). | Ambiental | Procedimiento de gestión silvicultural (si aplica) | Entregar el procedmiento de manejo silvicultural que se va tener durante la operación. En caso de que este manejo este sujeto a actos administrativos de la autoridad ambiental también deberá incluir todas las obligaciones alli descritas. | Ambiental |  |  | Gestión silvicultural (si aplica) | Entregar soportes de la implementación del procedimento de manejo silvicultural. En caso de que este manejo este sujeto a actos administrativos de la autoridad ambiental, se deberán adjuntar los soportes de su cumplimiento. | Ambiental
|  | Planos de ubicación de residuos en locales que vayan a prestar servicios de alimentos y entidades prestadoras de salud (si aplica) | Indicar el área de almacenamiento de residuos, identificando puntos de generación y evacuación de los residuos evitando contaminación cruzada entre insumos y residuos. |  | Procedimiento de Manejo de Escombros y Residuos | Especificar segregación de acuerdo al código de colores, recipientes, recolección, almacenamiento, formato de registro y control de todos los residuos generados y entrega a los gestores autorizados (adjuntar licencias). Certificado de escombrera autorizada.Pin de registro ante la Secretaría de Ambiente para generadores de más de 1.000 m3 o si el área a construir supera los 5000 m2 de Residuos de Construcción o de acuerdo a la normativa vigente al momento del desarrollo de la obra. Informe técnico con porcentaje de aprovechamiento. |  | Procedimiento de Manejo de Residuos en operación | Entregar el plan de residuos sólidos que se va tener en la operación del área, este debe estar alineado al Plan de Residuos Sólidos del Aeropuerto. |  |  |  | Inspección ambiental | Procedimiento (GSS-PR-009 Procedimiento_de_inspecciones_ambientales) y formato de inspección ambiental (GSS-FR-009_formato_inspecciones_ambientales) se realizan de forma aleatoria según criticidad identificadas o novedades reportadas |  |  |  | Inspección ambiental | Procedimiento (GSS-PR-009 Procedimiento_de_inspecciones_ambientales), formato de inspección ambiental (GSS-FR-009_formato_inspecciones_ambientales), Acta de inspección (GSS-FR-010_Acta-inspecciones_ambientales), Regristo fotográfico (GSS-FR-011-Registro_fotográfico) y Concepto técnico ambiental (GSS-FR-012-Concepto_técnico_ambiental). El Tenedor de espacio debe restituir y/o entregar el inmueble con el 100% de cumplimiento ambiental.
|  | Gestión silvicultural | Aclarar si es vegetación natural o artificial; y de ser natural, aclarar las especies a implementar. Si se va a intervenir algún árbol se debe pedir el permiso ante la autoridad competente antes de la adecuación. Si se van a reemplazar zonas verdes por pavimentos verificar si aplica el permiso ambiental. | Ambiental | Gestión de Sustancias Químicas y Combustibles (si aplica) | Clasificación, Etiquetado, Almacenamiento, manipulación de sustancias químicas. Hojas de seguridad de materiales peligrosos. Plan de Contingencias por sustancias químicas y residuos peligrosos. Entregar el formato diligenciado GSS-FR-002 Formato de inventarios de materiales peligrosos con las sustancias que van a utilizar en el proyecto https://www.opain.co/archivos/anexo_46_gss-fr-002_formato_inventario_de_materiales_peligrosos_v1.pdf | Ambiental | Punto ecologico instalado y certificación del prestador de servicio que les va a gestionar los residuos en operación | Certificado de empresa gestora de residuos | Ambiental |  |  | Registros de implementación del Plan de Residuos Sólidos | Indicar gestores que prestarán el servicio de recolección de residuos por tipo y consolidados semestrales con los certificados de disposición. Los permisos y/o autorizaciones ambientales de las empresas que realizan la disposición final de los residuos. | Ambiental
| DOCUMENTOS | Cambios menores o autorizaciones de autoridades (si aplica) | Descripción de actividades a realizar y justificación de no impacto para notificar a la ANLA según formato anexo "Guia elaborar Documento Justificación No Impactos Adicionales" (añadir a anexos) | Ambiental | Gestión del Recurso Hídrico (si aplica) | Diagnóstico de sumideros, protección y limpieza de sumideros, baños portátiles (adjuntar permiso de vertimiento), especificar medidas de manejo en obra. | Ambiental | Procedimeinto de Gestión de Sustancias Químicas y Combustibles en operación (si aplica) | Almacenamiento, Fichas técnicas de materiales peligrosos, Hojas de seguridad de materiales peligrosos. Plan de Contingencias por sustancias químicas y residuos peligrosos. | Ambiental |  |  | Registros de implementación del Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (si aplica) | Soportes de la implementación del programa o subprograma de ahorro y uso del agua. Soportes de campañas realizadas alusivas al ahorro y uso eficiente del agua. Soportes y/o evidencias del registro, seguimiento y monitoreo del programa de ahorro y uso del agua. | Ambiental
|  | Publicidad Exterior Visual | Copia del diligenciamiento del registro de Publicidad Exterior Visual y radicado ante la Secretaria de Ambiente. | Ambiental | Gestión silvicultural (si aplica) | Actos administrativos por parte de la autoridad competente y soportes de su cumplimiento. | Ambiental | Soportes de la implementación medidas ambientales | Registros fotográficos, certificados de disposición final, capacitaciones y demás que colocaron en los controles operacionales del plan de acción ambiental presentado. | Ambiental |  |  | Reporte de contingencias ambientales | SI durante la operación se presenta una contingencia ambiental esta se deberá reportar en menos de 24 horas, para esto se debe remitir al estandar de materiales Peligrosos en donde se encuentran los formatos establecidos.
|  | Gestión del Recurso Hídrico | Plan de Ahorro y uso Eficiente de Agua (especificaciones griferias o estrategias de reducción de agua que se deban tener en cuenta desde el diseño) | Ambiental | Gestión de Materiales de Construcción | Materiales de construcción: Se consideran todos aquellos productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, varillas de refuerzo y otros productos similares. Si se van a usar estos materiales se debe, especificar cargue, descargue, almacenamiento, manejo y cuantificación por material usado. | Ambiental | Plan de Ahorro y Uso eficiente del Agua (si aplica) | SI el proyecto tiene punto de agua debe entregar el plan de ahorro y uso eficiente del agua que se va tener en la operación del área. | [8 empty] | El plan de desmantelamiento y abandono | Que incluya la relación de actividades y obras necesarias para realizar el abandono, desmantelamiento y restauración final, señalar las medidas de manejo ambiental que aplicaron en el área, adjuntar estudios de pasivos ambientales (si se requiere), actividades de restauración final (si se requiere) y demás acciones pendientes.
|  | Permisos ambientales aplicables | De acuerdo con las actividades a realizar se pedirá el permiso, autorizaciones y /o certificacionesde la autoridad ambiental aplicable | Ambiental | Cambios menores o autorizaciones de autoridades (si aplica) | Entregar los reportes semestrales para el informe de cumplimiento Ambiental de acuerdo a la duración de la obra. Si es menor a seis meses,un reporte; si es mayor, los aplicables. | Ambiental | [10 empty] | Cumplimiento de obligaciones derivadas de actos administrativos | Enviar un documento donde se identifique las obligaciones pendientes por cumplir y las cumplidas con autoridades ambientales y sanitarias (SDA, CAR y/o SDS), adjuntando para el efecto la respectiva sustentación.
Tener en cuenta para la entrega de informacion planimétrica y documental: - Planos y memorias firmadas por profesional competente de acuerdo con la NSR-10 y/o a las Normas Técnicas Colombianas aplicables (por cada disciplina). - Los planos deberán entregarse en formato PDF y DWG. Preferiblemente se deben entregar planos y modelos en formato RVT. - Las memorias y documentos deberán entregarse siempre en PDF o JPEG en alta resolución. - Toda la información planimétrica y documental en PDF deberá entregarse firmada digitalmente por el profesional responsable (diseñador o constructor). - Todos los planos y documentos deberán cumplir a cabalidad los estándares de presentación y codificación del sistema de calidad del Concesionario. - Todos los documentos y planos deben entregarse en idioma Español. Todos los planos deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos: - Deben entregarse en unidades métricas. - Deben incluir los ejes estructurales el edificio y hacer acotaciones de referencia a estos. - Deben presentarse georreferenciados al sistema de coordenadas implementado en la planimetría del Aeropuerto. - Debe incluir convenciones claras que relacionen la simbología presentada en los planos. - Los símbolos gráficos utilizados en los planos eléctricos serán aquellos contemplados en el RETIE vigente, o de las normas IEC 60617, ANSI Y32, CSA Z99 e IEEE 315. - Los símbolos utilizados para instalaciones hidrosanitaria, mecánicas y otras, serán aquellas normalizadas por las normas colombianas ICONTEC. - Cada disciplina debe presentar plano de localización y georreferenciado.